Smile

ekvitermický regulátor vykurovania SDC a regulátor diaľkového vykurovania DHC 43

Návod na obsluhu

Obsah

1	Softvérová verzia	5

2	Bezpečnostné predpisy	6

2.1	Použitie	6

2.2	Podmienky na začatie prevádzky	6

2.3	Neodpájajte regulátor  zo siete	6

2.4	Elektrická  inštalácia	6

2.5	Rozmery vodičov	6

2.6	Maximálna dĺžka káblov	6

2.7	Káblová inštalácia	7

2.8	Uzemnenie	7

2.9	Teplá úžitková voda s teplotou vyššou než  60 °C	7

2.10	Pripojovacie doplnky	7

2.11	Servis a čistenie	7

3	DHC 43 / SDC – Prehľad	8

4	Prevádzka	9

4.1	Ovládacie prvky	9

4.1.1	Základný displej	9

4.1.2	Ovládacie prvky	10

4.1.2.1	Otočné tlačidlo (Stlačiť/Otočiť)	10

4.1.2.2	Tlačidlo nastavenia dennej priestorovej teploty	10

4.1.2.3	Tlačidlo nastavenia nočnej priestorovej teploty	11

4.1.2.4	Tlačidlo „Denná teplota TÚV“	11

4.1.2.5	Tlačidlo "Režim prevádzky" (Základný displej)	12

4.1.2.6	Tlačidlo "Vykurovacia charakteristika"	18

4.1.2.7	Tlačidlo "Informácie o systéme"	19

4.1.2.8	Tlačidlo "Manuálny režim" / "Meranie emisií"	23

4.2	Prístup k parametrom	23

4.3	Voľba menu	24

4.3.1	Menu čas - dátum	26

4.3.2	Menu  časových programov	26

4.3.2.1	Voľba regulačného okruhu	27

4.3.2.2	Voľba programu	27

4.3.2.3	Voľba dňa v týždni a  cyklu	27

4.3.2.4	Programovanie časov zapnutia a teplôt cyklu	27

4.3.3	Menu parametrov systému	37

4.3.3.1	Voľba jazyka	37

4.3.3.2	Časové programy	37

4.3.3.3	Režim regulácie	38

4.3.3.4	Letné vypnutie (vykurovacia hranica)	39

4.3.3.5	Parameter RESET	40

4.3.4	Menu teplej úžitkovej vody	40

4.3.4.1	Úsporná teplota TÚV	40

4.3.4.2	Deň ochrany pred legionelami	40

4.3.5	Menu pre nezmiešavací okruh / zmiešavací okruh 1 / zmiešavací okruh  2	41

4.3.5.1	Znížený režim	41

4.3.5.2	Vykurovací systém	42

4.4	Hlásenie porúch	42

4.5	Nastavenie parametrov	43

4.5.1	Hydraulické menu	43

4.5.2	Menu parametrov systému	44

4.5.3	Menu parametrov teplej úžitkovej vody (TÚV)	45

4.5.4	Menu priameho vykurovacieho okruhu	46

4.5.5	Menu pre zmiešavací okruh  1 / zmiešavací okruh 2	46

4.5.6	Menu vykurovacieho generátora	47

4.5.7	Menu  diaľkového vykurovania	48

4.5.8	Menu regulácie teploty vratnej vody	48

4.5.9	Solárne menu	48

4.5.10	Menu pre kotol na pevné palivo	49

4.5.11	Menu vyrovnávacieho okruhu	49

4.5.12	Menu zbernice údajov	49

4.5.13	Menu  pre test relé	49

4.5.14	Menu hlásenia porúch	50

4.5.15	Menu  kalibrácie senzora	50

5	Regulačné funkcie	51

5.1	Nastavenie hydraulických parametrov	51

5.2	Aktivácia programu časového zapínania	52

5.3	Aktivácia osobitného regulačného režimu	52

5.4	Voľba prednastavenia hodnôt hydraulických parametrov	52

5.5	Variabilné vstupy a výstupy regulátorov Smile	52

5.6	Všeobecné funkcie a ich prevádzka	53

5.6.1	Meranie vonkajšej teploty	53

5.6.1.1	Typ budovy	53

5.6.2	Priradenie vonkajšej teploty vykurovaciemu okruhu	53

5.6.3	Klimatická zóna	53

5.6.4	Letné vypnutie	54

5.6.5	Ochrana systému pred mrazom	55

5.6.6	Ochrana pred zablokovaním	56

6	Hydraulické komponenty a ich funkcie	57

6.1	Vykurovací generátor: Kotol	57

6.1.1	Ochrana nábehu  vykurovacieho generátora	57

6.1.2	Minimálna hranica teploty vykurovacieho generátora	57

6.1.3	Maximálna hranica teploty vykurovacieho generátora	57

6.1.4	Prevádzkové režimy senzora vykurovacieho generátora	58

6.1.5	Minimálna doba prevádzky horáka	58

6.1.6	Kedy použiť senzor 2 kotla	60

6.1.7	Externé zablokovanie vykurovacieho generátora	60

6.1.8	Monitorovanie teploty spalín	60

6.2	Vykurovací generátor: výmenník tepla (diaľkové vykurovanie)	61

6.2.1	Režim vypnutia  / zapnutia ventilu diaľkového vykurovania  (diaľkové vykurovanie)	61

6.2.2	Nepretržitá regulácia ventilu výmenníka tepla (diaľkové vykurovanie)	62

6.2.3	Hranica teploty vratnej vody  diaľkového vykurovania  (diaľkové vykurovanie)	63

6.2.4	Hranica  teploty  vratnej vody  pre  ohrev TÚV (diaľkové vykurovanie)	64

6.2.5	Interval vyplachovania na spiatočnom potrubí (diaľkové vykurovanie)	64

6.2.6	Merač tepla pre prídavné obmedzenie podľa  prietokového množstva   alebo tepelného výstupu (diaľkové vykurovanie)	65

6.2.7	Plniace čerpadlo	65

6.2.8	Cirkulačné čerpadlo kotla	65

6.2.9	Regulácia teploty vratnej vody kotla	66

6.2.9.1	Obtokové čerpadlo vratnej vody	66

6.2.9.2	Udržanie teploty vratnej vody  pomocou  regulovaného pridávania vody	67

6.2.9.3	Nepriama regulácia  teploty vratnej vody kotla	67

6.3	Vykurovací okruh	67

6.3.1	Všeobecné funkcie vykurovacieho okruhu	67

6.3.1.1	Charakteristická vykurovacia krivka	67

6.3.1.2	Nastavenie charakteristickej vykurovacej krivky	68

6.3.1.3	Znížený režim vykurovacieho okruhu	69

6.3.1.4	Vykurovací systém (exponent)	70

6.3.1.5	Hranica teploty vykurovacieho okruhu	70

6.3.1.6	Predĺžený čas chodu vykurovacieho čerpadla	71

6.3.2	Regulácia konštantnej teploty vykurovacieho okruhu	71

6.3.3	Regulácia pevnej hodnoty	71

6.3.4	Vyhodnotenie  priestorovej teploty / vplyv priestoru	72

6.3.4.1	Vykurovací okruh s vplyvom priestoru	72

6.3.4.2	Priestorový faktor vykurovacieho okruhu	72

6.3.4.3	Optimalizácia zapnutia vykurovacieho okruhu	73

6.3.4.4	Hranica  protimrazovej ochrany priestoru vykurovacieho okruhu	74

6.3.4.5	Funkcia priestorového termostatu  (maximálna hranica priestorovej teploty)	74

6.3.5	Ohrev teplej úžitkovej vody	75

6.3.5.1	Plnenie nádrže TÚV	75

6.3.5.2	Cirkulačné čerpadlo	77

6.3.6	Vyrovnávací okruh solárneho vykurovania / vykurovania na pevné palivo	78

6.3.6.1	Solárne čerpadlo	78

6.3.6.2	Čerpadlo vyrovnávacieho okruhu	80

6.3.6.3	Čerpadlo kotla na pevné palivo	81

6.3.7	Ostatné komponenty systému	82

6.3.7.1	Vstup hlásenia porúch  všeobecne	82

6.3.7.2	Výstup hlásenia porúch všeobecne	82

6.3.7.3	Časový spínač	83

6.3.7.4	Externý spínací modem	83

6.3.7.5	Externé informácie	83

6.3.7.6	Kontakt požiadavky	83

6.3.8	Zbernicová komunikácia	84

6.3.8.1	Adresa zbernice regulátora	84

6.3.8.2	Regulačné funkcie cez zbernicu	84

6.3.8.3	Prevádzka nástenných zariadení	86

6.3.9	Nábeh, údržba a pomoc pri odstraňovaní porúch	90

6.3.9.1	Automatické nastavenie funkcií	90

6.3.9.2	Meranie emisií (nie pre DHC43)	90

6.3.9.3	Test funkcií / relé	91

6.3.9.4	Údržba	92

6.3.9.5	Hlásenie porúch	92

6.3.9.6	Kalibrácia senzoru	94

7	Technické údaje	95

7.1	Všeobecne	95

7.2	Hodnoty odporu senzora	95

7.3	Meracie rozsahy	96

7.4	Digitálne vstupy	96

# Softvérová verzia

Túto dokumentáciu použite spolu so softvérovou verziou V1.0  Vášho regulátora. Údaje sa ukážu na displeji do 8 sekúnd po pripojení regulátora na sieť. Ak používate staršiu verziu, kontaktujte prosím najbližšie zastúpenie (distribútora) firmy Honeywell.

# Bezpečnostné predpisy

## Použitie

Regulátory radu Smile  DHC/SDC sú určené výlučne pre reguláciu systémov vykurovania   a diaľkového vykurovania vrátane regulácie teploty teplej úžitkovej vody. Teplota vody v týchto systémoch nesmie prekročiť 120 °C.

## Podmienky na začatie prevádzky

POZOR	Vykurovací systém musí byť  riadne dokončený  a naplnený vodou, aby  čerpadlá nebežali nasucho a aby sa zabránilo poškodeniu  kotla.

Regulačný systém treba inštalovať podľa montážneho  návodu.

Všetky elektrické prípojky (pripojenie na sieť, horák, pohon ventilu, čerpadlá a senzory) musia byť vyhotovené v súlade s miestnymi predpismi a normami a  zodpovedať priloženým schémam zapojenia.

Ak je na systém pripojený podlahový vykurovací systém, medzný termostat musí vypnúť čerpadlo, ak je teplota v okruhu príliš vysoká.

Pred pripojením regulátora musí odborník na vykurovanie skontrolovať celú inštaláciu.

Dôležité upozornenie!	Skutočný čas a dátum sú nastavené už z výroby a zálohované batériou.

Základný časový program je funkčný a regulačné funkcie pre štandardné vykurovacie funkcie s nízkoteplotnými kotlami sú vopred nastavené.

## Neodpájajte regulátor  zo siete

Ak k tomu dôjde, zbytočne sa čerpá energia zo zálohovacej batérie. Súčasne vypadnú funkcie ochrany regulátora pred mrazom.

## Elektrická  inštalácia

Všetky elektrické prípojky musia zhotoviť kvalifikovaní pracovníci.

## Rozmery vodičov

1.5 mm² pre všetky 230 V vodiče (sieťové napájanie, kotol, čerpadlá, pohony).

0.5 mm² pre senzory, zadávače, zbernicu a analógové vstupy a výstupy.

## Maximálna dĺžka káblov

Senzory, zadávače a analógové vstupy

Ako maximálnu dĺžku káblov doporučujeme 200 metrov.

Sú možné aj  väčšie vzdialenosti, potom však rastie riziko interferencií.

Releové  výstupy

Neobmedzená dĺžka kábla.

Pripojenia zbernice

Nedoporučujeme prekročiť maximálnu dĺžku kábla 100 metrov.

## Káblová inštalácia

Káble pre 230 V treba inštalovať oddelene od nízkonapäťových  (senzor, zadávač, zbernica) káblov.

## Uzemnenie

Regulátory inštalujte a pripájajte v súlade s miestnymi predpismi a normami !

## Teplá úžitková voda s teplotou vyššou než  60 °C

Upozorňujeme Vás, že v takých prípadoch hrozí nebezpečenstvo obarenia z ventilov  teplej vody (kuchyňa, kúpelňa). Primiešajte prosím dostatočné množstvo studenej vody.

Automatický systém proti legionelám

Ak je aktivovaný automatický systém proti legionelám, teplá úžitková voda sa automaticky zohreje  na teplotu okolo 65 °C, cieľom čoho je zabiť  baktérie legionel v systéme teplej úžitkovej vody.

Manuálna prevádzka /  Meranie emisií

Pri prevádzke manuálny režim / meranie emisií sa teplá úžitková voda môže zohriať až na maximálnu možnú teplotu kotla, pretože horák a všetky čerpadlá bežia a ventily sú celkom otvorené. Avšak je tu nebezpečenstvo obarenia a to cez všetky ventily teplej vody v celej budove. Primiešajte dostatočné množstvo studenej vody alebo vypnite ručne čerpadlo na prívode teplej úžitkovej vody  (ak je na čerpadle vypínač).

Pri týchto režimoch prevádzky teplota vykurovacej a teplej úžitkovej vody nie sú regulované. Tieto spôsoby zvlášť využívajú odborníci na meranie emisií alebo inštalatéri v prípade, že je regulátor chybný. Vysokým teplotám vody sa však dá predísť, ak termostat kotla nastavíme na maximálnu teplotu 60 °C.

## Pripojovacie doplnky

POZOR	                             Podľa VDE 0730 musí mať sieťové napájanie  regulátora  zvláštny  sieťový vypínač  pre  fázu a nulový vodič. Dodržiavajte prosím  miestne predpisy a normy pre uzemnenie!

Ak je na termináloch 21, 22, 2, 6, 12 a 18 sieťové napätie, bude mať aj terminálový rad X3 a X4  230 V pripojenie!

Ak sa vyžaduje pre čerpadlá funkcia ručného prepínania, treba inštalovať  vonkajšie spínače. Všetky doplnkové pripojenia ( senzory, zadávače atď.) treba zapojiť v súlade s priloženou schémou.

## Servis a čistenie

Regulátor nevyžaduje servis. Jednotku regulátora očistíme zvonka vlhkou handrou.

# DHC 43 / SDC – Prehľad

V tejto tabuľke nájdete popis regulátorov radu Smile DHC/SDC pre panelovú inštaláciu a osadenie na stenu. Výrobok sa dodáva vo vyhotovení ako zabudovaný regulátor alebo nástenný regulátor.

| Typ | Počet výstupových relé | 2. stupeň horáka alebo ventil diaľk. vykurovania uzatvorený | 1. stupeň horáka | Priamy okruh variabilný výstup 3 | Zmiešavací okruh 1 | Zmiešavací okruh 2 | Čerpadlo prívodu TÚV | Variabilný výstup 1 | Variabilný výstup 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDC 3-10 | 3-Rel. |  | x | x |  |  | x |  |  |
| DHC 3-40* | 3-Rel |  |  |  | x |  |  |  |  |
| SDC 6-20 | 6-Rel. |  | x | x | x |  | x |  |  |
| SDC 8-21 | 6-Rel.+ 2 Variabilné |  | x | x | x |  | x | x | x |
| SDC 9-21 | 7-Rel.+ 2 Variabilné | x | x | x | x |  | x | x | x |
| SDC 12-31 | 10-Rel.+ 2 Variabilné | x | x | x | x | x | x | x | x |
| DHC 43-1* | 7-Rel | x | x | x | x |  | x |  |  |
| DHC 43-2* | 7-Rel.+ 2 Variabilné | x | x | x | x |  | x | x | x |

* Vyhotovenie pre diaľkové vykurovanie

# Prevádzka

## Ovládacie prvky

1     Tlačidlo "Manuálny režim" / "Meranie emisií“  (nie je u regulátorov pre diaľkové vykurovanie)

2 	Tlačidlo "Prevádzkový režim" na stále a dočasné spôsoby prevádzky (Základný displej)

3	Tlačidlo "Vykurovacie charakteristiky"

4	Tlačidlo "Informácie" na znázornenie teplôt a prevádzkových režimov na displeji

5	Viacfunkčný displej

6	Kryt na servisný konektor

7	Tlačidlo na nastavenie dennej teploty

8	Tlačidlo na nastavenie nočnej teploty

9	      Tlačidlo na nastavenie teploty TÚV

10	Otočné tlačidlo (stlačiť a otočiť)

11	Symboly režimov prevádzky

### Základný displej

Po každom stlačení tlačidla, príp. otočného tlačidla sa displej rozsvieti

a vypne sa po dlhšej dobe nečinnosti.

Keď regulátor zapneme po prvý raz do siete alebo po výpadku prúdu, prebehne test  a diagnóza poruchy. Po tomto teste sa na displeji ukáže verzia softvéru a typ regulátora.

Pri automatickom režime sa na základnom displeji ukáže deň týždňa, dátum, čas  a teplota vykurovacieho generátora. V závislosti na nastavenom režime prevádzky sa na displeji ukážu aj ďalšie informácie.

Momentálne hodnoty vykurovania  sa ukážu s ikonou "dáždnik", ochrana proti mrazu s ikonou "kryštálik".

### Ovládacie prvky

#### Otočné tlačidlo (Stlačiť/Otočiť)

Stlačením otočného tlačidla môžete:

Potvrdiť vstupy / hodnoty

Predĺženým stlačením (cca. 3 s) otočného tlačidla môžete:

prejsť na úroveň voľby menu

dostať sa na úroveň o jedno menu vyššie

Otáčaním otočného tlačidla môžete:

meniť hodnoty (v smere pohybu hodinových ručičiek hodnoty stúpajú, proti smeru pohybu hodinových ručičiek hodnoty klesajú)

prezerať si menu

#### Tlačidlo nastavenia dennej priestorovej teploty

Týmto tlačidlom nastavujeme priestorovú teplotu v automatickom programe počas vykurovacích cyklov ako aj počas prevádzky PARTY a HEATING.  V regulačnom režime 1 je bod nastavenia identický pre všetky vykurovacie okruhy. V regulačnom režime 2 môže byť  bod nastavenia  pre všetky okruhy individuálny. Ak chcete zmeniť režim regulácie, pozrite si  kapitolu 4.3.3.3. režim regulácie.

Pozor!	Tieto nastavenia teploty sú začiatočnými hodnotami na individuálne nastavenia teploty počas vykurovacích cyklov ( = teplôt cyklu)  v rámci menu pre čas zapínania. Ak sa tieto hodnoty líšia od počiatočných hodnôt, opravia sa podľa požiadavky na nastavenie, keď sa robí nasledujúce nastavenie teploty.

Ak sú pripojené nástenné moduly vždy, ukážu na displeji nastavenú hodnotu   príslušného vykurovacieho okruhu.

Nastavenie:

Stlačte tlačidlo pre dennú izbovú teplotu .

Nastavte blikajúcu preddefinovanú hodnotu izbovej teploty otáčaním otočného tlačidla  na požadovanú hodnotu.

Potvrďte nastavenú hodnotu a to buď stlačením tlačidla dennej izbovej teploty  alebo otočným tlačidlom .

Iná možnosť  dosiahnuť hodnotu je automatickým ukončením po nastavení INFO-TIME (pozri 4.1.2.7  Tlačidlo "Informácie o systéme“).

Nastavenie z výroby	20 °C

Rozsah nastavenia	5 ... 30 °C

#### Tlačidlo nastavenia nočnej priestorovej teploty

Týmto tlačidlom nastavujeme zníženie nočnej teploty v automatickom programe  medzi vykurovacími cyklami ako aj počas režimov prevádzky ABSENT a REDUCED.

Pri  regulačnom režime 1 je bod nastavenia teploty identický pre všetky vykurovacie okruhy. Pri regulačnom režime 2 môže byť bod nastavenia teploty pre všetky okruhy individuálny. Ak chcete zmeniť režim regulácie, pozrite si kapitolu "Režim regulácie“.

Pozor!	Ak sú pripojené nástenné moduly, vždy ukazujú na displeji nastavenie príslušného vykurovacieho okruhu.

Nastavenia:

Stlačte tlačidlo na nastavenie nočnej izbovej teploty .

Nastavte blikajúcu  preddefinovanú hodnotu izbovej teploty otáčaním otočného tlačidla   na požadovanú hodnotu.

Potvrďte nastavenú hodnotu buď stlačením tlačidla nočnej izbovej teploty  alebo otočným tlačidlom 

Iná možnosť  dosiahnuť hodnotu je automatické ukončenie po nastavení INFO-TIME (pozri 4.1.2.7  Tlačidlo "Informácie o systéme").

Nastavenie z výroby	16 °C

Rozsah nastavenia	5 ... 30 °C

#### Tlačidlo na nastavenie dennej teploty TÚV

Týmto tlačidlom nastavujeme dennú teplotu TÚV  v čase režimu TÚV v rámci automatického programu ako aj počas režimu PARTY  a HEATING.

Táto hodnota nastavenia platí tiež iba pre režim teplej úžitkovej vody (ručný režim v lete).

POZOR!	Tento bod nastavenia je východiskovou hodnotou na individuálne nastavenie teploty počas TÚV cyklov ( = teplôt cyklu)  v rámci menu  čas zapínania. Ak sa táto hodnota líši od počiatočnej hodnoty, opraví sa  požiadavkou na nastavenie, keď  sa robí  nasledujúce nastavenie teploty.

Nastavenie:

Stlačte tlačidlo „Denná teplota TÚV“ .

Nastavte blikajúcu preddefinovanú hodnotu otáčaním otočného tlačidla  na požadovanú hodnotu.

Potvrďte nastavenú hodnotu buď stlačením tlačidla „Denná  teplota TÚV“  alebo otočným tlačidlom 

Iná možnosť dosiahnuť hodnotu je automatické ukončenie po nastavení INFO-TIME (pozri 4.1.2.7  Tlačidlo "Informácie o systéme").

Nastavenie z výroby	50 °C

Rozsah nastavenia	Úsporná teplota teplej vody ... maximálna hranica teploty ohrievača vody (servisné nastavenie)

Funkcia jednorázového nastavenia TÚV

Stlačením tlačidla „Denná teplota TÚV“  dlhšie ako 3 sekundy aktivujeme funkciu jednorazového nastavenia TÚV. Táto funkcia je nadradená programu skutočného času.

Operátor vidí na displeji nastaviteľný čas s nasledujúcim významom:

0 s: 	táto funkcia nastavenia TÚV je iba jednorázová. Bodom nastavenia  teploty  je bod nastavenia TÚV cez deň. Keď dosiahneme tento bod nastavenia, funkcia sa opäť zablokuje.

>0 s:	Nastavenie teploty TÚV cez deň sa udržiava počas nastaveného časového intervalu. Časový interval možno nastaviť v rozsahu medzi 0 a 240 min. pomocou otočného tlačidla.

#### Tlačidlo "Režim prevádzky" (Základný displej)

Pomocou tohto tlačidla môžeme voliť  režim prevádzky. Režim prevádzky sa na displeji ukáže ako jednoduchý text a súčasne kurzor  v spodnej časti displeja indikuje  príslušný symbol režimu prevádzky. Zvolený režim prevádzky platí pre  všetky vykurovacie okruhy v regulačnom režime 1. Pri regulačnom režime 2 môže mať každý vykurovací okruh svoj vlastný režim prevádzky. Keď chcete zmeniť režim regulácie, pozrite si kapitolu 4.3.3. Menu parametrov systému.

| Prehľad prevádzkových režimov |
| --- |
| Šípka na symbole | Program | Displej v základnom režime | Nastavenie |
|  | Prázdniny |  | Dátum návratu |
|  | Absencia |  | P1 (2, 3), čas návratu |
|  | Párty |  | P1(2,3), koniec času Party |
|  | Automatic |  | P1 (2, 3) |
|  | Leto |  | P1 (2, 3) |
|  | Režim konštantného vykurovania |  |  |
|  | Konštantný znížený režim |  |  |
|  | Konštantný standby režim |  |  |

Nastavenie:

Stlačte tlačidlo "Režim prevádzky" .

Nastavte  blikajúci režim prevádzky otáčaním na požadovaný režim prevádzky.

Potvrďte hodnotu stlačením tlačidla "Režim prevádzky"   alebo otočným tlačidlom .

V prípade krátkodobých režimov prevádzky (Holiday, Absence, Party) nastavte požadovanú cieľovú hodnotu otáčaním otočného tlačidla  a potvrďte hodnotu ako je opísané vyššie.

Iná možnosť dosiahnuť hodnotu je automatické ukončenie po nastavení INFO-TIME (pozri 4.1.2.7  Tlačidlo "Informácie o systéme").

Návrat na základný displej je podržaním tlačidla      „Režim prevádzky“asi

3 s.

##### Prázdninový režim (krátkodobý program)

Pomocou toho programu možno vypnúť vykurovanie a  teplú úžitkovú vodu  s ochranou proti mrazu počas celého trvania  prázdnin.

Využitie      Dlhodobá neprítomnosť počas vykurovacieho obdobia.

Regulácia počas 	Ak sú vonkajšie teploty pod hranicou mrazu, vykurovacie okruhy

prázdninového režimu

bez nástenných modulov - sú regulované pri bode nastavenia izbovej teploty 3°C

s nástennými modulmi -  sú regulované podľa svojej individuálnej hranice ochrany pred mrazom

(pozri parameter 8 zmiešavacieho okruhu: hranica ochrany pred mrazom)

Nastavenie	Pozri 4.1.2.5  Tlačidlo "Režim prevádzky" (Základný displej)

Ukončenie prázdninového

režimu   	Prázdninový režim možno pri skoršom návrate ukončiť. Jednoducho stlačíme tlačidlo  a režim prevádzky prestavíme na automatiku.

Nastavenie z výroby	 Aktuálny dátum

Rozsah nastavenia	 Aktuálny dátum ... aktuálny dátum + 250 dní

Displej	Aktívny prázdninový program sa ukáže na základnom displeji s indikáciou dátumu návratu.

##### Režim v neprítomnosti (krátkodobý program)

Pomocou tohto programu možno vykurovací okruh dočasne vypnúť v prípade krátkodobej neprítomnosti. Počas neprítomnosti sú všetky vykurovacie okruhy regulované podľa špecifikovanej zníženej izbovej teploty. Po uplynutí nastaveného času sa  vykurovacie okruhy vrátia automaticky späť do prevádzkového režimu, ktorý bol nastavený pred programom v neprítomnosti. Krátkodobé programy ako  Party alebo Holiday sa počas tohto režimu vynechajú.

Použitie	Krátkodobá neprítomnosť počas vykurovacieho obdobia.

Nastavenie     Pozri 4.1.2.5   "Prevádzkový režim" (Základný displej)

Ukončenie režimu       Režim v neprítomnosti možno pri skoršom návrate ukončiť.

v neprítomnosti     Jednoducho stlačíme tlačidlo "Režim prevádzky"  a prestavíme na automatiku.

Nastavenie z výroby	P1 od času aktivácie (pri ďalšom prepnutí času dôjde k prepnutiu na automatiku)

Rozsah nastavenia	P1 (neprítomný až do nasledujúceho času nábehu)

0.5 hodiny od aktivácie ... 24 hodín od aktivácie

P1 (P2, P3):

Programom regulovaný nábeh automatického režimu. Po aktivácii RED programu (znížené vykurovanie) sa vykurovanie  zastaví, až kým nedôjde k nasledujúcemu času zapnutia momentálne aktívneho automatického programu P1 (ako aj P2 alebo P3, ak sú odblokované).

0,5 ... 24h:

Doba nastavenia času sa pripočíta k momentálneho času a predstavuje čas návratu. Keď opakovane vyvoláme RED program, posledná nastavená hodnota sa uloží a  použije ako nová predefinovaná hodnota.

Displej	Aktívny program v neprítomnosti sa ukáže na základnom displeji spolu s indikáciou času návratu.

##### Party režim (Krátkodobý program)

Tento program umožňuje jednorazové vykurovanie všetkými  vykurovacími okruhmi po určitú dobu a vynecháva úplne alebo čiastočne nasledujúci alebo už aktívny režim zníženého vykurovania. Po uplynutí nastaveného času sa vykurovacie okruhy automaticky vracajú do prevádzkového režimu, ktorý bol aktívny pred programom Party. Krátkodobé programy ako Absence alebo Holiday sa počas tohto režimu vynechávajú.

Použitie      Jednorazové  neplánované  predĺženie vykurovania alebo čiastočné vykurovanie  v rámci  režimu zníženého vykurovania.

Nastavenie	Pozri 4.1.2.5  Tlačidlo "Režim prevádzky" (Základný displej)

Ukončenie režimu Party    	Aktívny režim Party možno ukončiť aj skôr. Jednoducho stlačte tlačidlo "Pprevádzkový režim"   a nastavte na automatiku.

Nastavenie z výroby	P1 po aktivácii (ďalšie prepnutie času aktivuje prechod na automatický režim)

Rozsah nastavenia	P1 (neprítomný až do najbližšieho času prepnutia) alebo
0.5 hodín od aktivácie ... 24 hodín od aktivácie

P1 (P2, P3):

Programom regulovaný nábeh automatického režimu. Po aktivácii PARTY programu  režim vykurovania pokračuje, až kým nedôjde k nasledujúcemu času zapnutia   momentálneho automatického programu P1 (ako aj P2 alebo P3, ak sú odblokované).

0,5 ... 24h:

Doba nastavenia času sa pripočíta k  momentálnemu času a predstavuje čas  návratu. Keď opakovane vyvoláme PARTY program, posledná nastavená hodnota sa uloží a použije ako nová predefinovaná hodnota.

Displej	Aktívny  PARTY program sa ukáže na základnom displeji spolu s indikáciou trvania party.

##### Automatický režim

Pri automatickom režime sú k dispozícii automatické časové programy s rôznymi časmi vykurovania.  Štandardné časové programy nastavené vo výrobe je možné prepísať podľa potreby vlastnými časmi zapínania (pozri 4.3.2 Menu časových programov).

Ak je potrebné, je možné použiť až tri rôzne programy zapnutia (pozri 4.3.3.2 Časové programy).

Všetky tri automatické programy majú pre každý deň v týždni až tri vykurovacie cykly na jeden okruh s vlastným časom zapnutia, vypnutia a teplotou cyklu.

V prípade vykurovacích okruhov  sa posledný okruh viaže na izbovú teplotu, kým v prípade teplej úžitkovej vody sa viaže na teplotu ohrievača vody.

Ak použijeme štandardné programy, tieto sú nastavené vo výrobe pre jeden alebo dva vykurovacie cykly. (Prehľad štandardných programov je k dispozícii v popise programovania časov zapínania).

POZOR!	Automatické programy P2 alebo P3 možno voliť len ak boli odblokované v menu parametrov systému (Parameter 2 –  Program  času  = P1-P3). Ak neboli odblokované, potom je aktívny len program P1.

Použitie	Verejné budovy (školy, administratívne budovy etc.), vypnutie vykurovania a teplej úžitkovej vody cez víkendy s ochranou proti mrazu, programové zmeny v prípade prevádzky na smeny.

Nastavenie	Pozri 4.1.2.5 Tlačidlo "Režim prevádzky" (Základný displej).

Ukončenie automatického   Automatický režim je možné  pri skoršom návrate ukončiť. Jednoducho

režimu     stlačte tlačidlo  “Režim prevádzky“ a nastavte automatiku.

Zablokovanie/odblokovanie	 Zablokovanie programov P2 - P3

P2-P3	 Systémový parameter - Menu časový program  = P1
 Zvolený automatický program aktivujeme  stlačením otočného gombíka. Všetky vykurovacie okruhy ako aj okruh teplej vody pracujú výlučne podľa štandardných alebo naprogramovaných časov zapnutia v rámci automatického programu P1. Programy P1 sa neukážu na displeji.

Odblokovanie programov  P2 - P3

Menu systémových parametrov - Časový program = P1-P3
Ak potvrdíme automatický program stlačením otočného tlačidla, začne blikať program P1. Pomocou otočného tlačidla je možné voliť programy P2 … P3.

Na displeji sa ukáže aktívny automatický program s momentálnym časom a dátumom. Ak sú  automatické programy P2 a P3 zablokované, ukáže sa príslušný symbol 1, 2 3  v závislosti na  zvolenom programe.

##### Manuálny letný režim (iba TÚV)

Pri tomto programe okruh teplej úžitkovej vody zostáva pracovať a teplota sa reguluje podľa bodu nastavenia teploty TÚV a časového programu pre TÚV. Vykurovací systém je chránený proti mrazu.

Manuálny letný režim je možné voliť iba v regulačnom režime 1, pretože  ovplyvňuje  celú funkciu regulátora (vykurovanie + TÚV).

Nastavenie	Pozri 4.1.2.5 Tlačidlo "Režim prevádzky" (Základný displej)

Ukončenie manuálneho

letného režimu 	Aktívny manuálny letný režim je možné ukončiť aj skôr. Jednoducho stlačíme  tlačidlo    "Prevádzkový režim" a nastavíme na automatiku.

Zablokovanie/odblokovanie	    Zablokovanie programov P2 - P3

P2-P3	    Systémový parameter - Menu časový program  = P1
    Zvolený automatický program aktivujeme  stlačením otočného gombíka. Všetky

vykurovacie okruhy ako aj okruh teplej vody pracujú výlučne podľa štandardných

alebo naprogramovaných časov zapnutia v rámci automatického programu P1.

Programy P1 sa neukážu na displeji.

Odblokovanie P2 - P3

Menu systémových parametrov - Časový program = P1-P3
Ak potvrdíme automatický program stlačením otočného tlačidla, začne blikať         program P1. Pomocou otočného tlačidla je možné voliť programy P2 … P3.

Displej     	Manuálny letný režim sa ukáže na základnom displeji ako SUMMER (LETO). Ak boli zablokované automatické programy P2 a P3, ukáže sa príslušný symbol  1,2,  3  v závislosti  na zvolenom programe. Toto je potom platný časový program pre TÚV.

##### Konštantný vykurovací režim

Tento program umožňuje neprerušené vykurovanie podľa  špecifikovanej dennej izbovej  vykurovacej teploty. Ohrev TÚV pracuje  nepretržite podľa  špecifikovaného bodu nastavenia teploty TÚV.

Nastavenie	Pozri 4.1.2.5 Tlačidlo "Režim prevádzky" (Základný displej)

Ukončenie stáleho	Konštantný vykurovací režim je možné ukončiť aj skôr. Jednoducho stlačíme tlačidlo

vykurovacieho režimu	            "Prevádzkový režim" a  nastavíme na automatiku.

Pozor!	Prevádzkový režim HEATING (Vykurovanie) zostáva aktívny, pokiaľ nezvolíme iný prevádzkový režim.

Displej	Na základnom displeji sa ukáže momentálny prevádzkový  režim spolu s indikáciou HEATING (Vykurovanie).

##### Konštantný znížený režim

Tento program umožňuje - pre konštantne znížený režim vykurovania podľa špecifikovanej  izbovej teploty zodpovedajúcej ECO ( režim s ochranou proti mrazu pri vypnutí) alebo ABS (znížený režim) - nastavenie zníženého prevádzkového režimu   na úrovni vykurovacieho okruhu v súlade so spodnou hranicou príslušného vykurovacieho okruhu. Pozri Menu parametrov nezmiešavací okruh, Zmiešavací okruh 1 alebo Zmiešavací okruh 2/ Parameter 1 = znížený režim. Ohrev TÚV pracuje stále podľa špecifikovanej  úspornej teploty TÚV (pozri menu TÚV / Parameter 1-  úsporná teplota TÚV).

POZOR!		Prevádzkový režim REDUCED  zostáva aktívny, pokiaľ nezvolíme iný prevádzkový režim.

Nastavenie	Pozri 4.1.2.5 Tlačidlo "Režim prevádzky" (Základný displej)

Ukončenie stáleho	Konštantný znížený režim možno ukončiť skôr. Jednoducho stlačíme tlačidlo

zníženého režimu	  "Prevádzkový režim" a nastavíme na automatiku.

Displej	Na základom displeji sa ukáže znížený prevádzkový režim s indikáciou REDUCED.

##### Pohotovostný (standby) režim

V tomto režime je  celý systém vypnutý a chránený pred mrazom (všetky funkcie ochrany pred mrazom sú aktivované). Ohrev TÚV  je zablokovaný a chránený pred mrazom. Pri teplotách v nádrži pod 5 °C  sa voda ohrieva na 8 °C.

Úplné vypnutie vykurovania a teplej vody s kompletnou ochranou budovy pred mrazom.

Nastavenie	Pozri 4.1.2.5 Tlačidlo "Režim prevádzky" (Základný displej)

Ukončenie pohotovostného

režimu     Pohotovostný režim možno ukončiť aj skôr. Jednoducho stlačíme tlačidlo      "prevádzkový režim" a  nastavíme na automatiku.

POZOR!	Vykurovací generátor a ohrev teplej vody zostávajú v činnosti podľa vonkajšej požiadavky alebo  požiadavky iných vykurovacích okruhov, ktoré sú napojené cez zbernicu. Čerpadlá vykurovacích okruhov sú  nakrátko zapnuté každý deň (ochrana čerpadiel proti zablokovaniu).

Displej	Aktívny režim standby sa ukáže na základnom displeji s indikáciou STANDBY.

#### Tlačidlo "Vykurovacia charakteristika"

Toto tlačidlo umožňuje nastaviť vykurovacie charakteristiky pre vykurovacie okruhy systému. Pozri schému a kapitolu  6.3.1.2  Nastavenie vykurovacej krivky. Strmosť  vykurovacej krivky opisuje vzťah medzi zmenou teploty prietoku a zmenou  vonkajšej teploty. V prípade veľkých vykurovacích povrchov ako sú systémy podlahového vykurovania je vykurovacia krivka menej  strmá v porovnaní s menšími vykurovacími povrchmi (napr. radiátory). Nastavená teplota sa viaže na  najnižšiu vonkajšiu teplotu na základe výpočtu požiadavky na  teplo.

UPOZORNENIE	Tento parameter môže nastaviť iba servisný technik a  viac  sa nesmie meniť.

Nastavenie:

Stlačte tlačidlo "vykurovacia charakteristika"  .

Otočte otočné tlačidlo   a zvoľte požadovaný vykurovací okruh.

Potvrďte nastavenú hodnotu stlačením otočného tlačidla..

Otočte otočné tlačidlo  a nastavte typ charakteristiky.

Potvrďte nastavenú hodnotu stlačením otočného tlačidla..

Nastavte blikajúcu hodnotu a potvrďte.

Stlačte tlačidlo "Vykurovacia charakteristika" a vrátite sa na základný displej.

Iná možnosť  dosiahnuť  hodnotu je automatické ukončenie po nastavení INFO-TIME (pozri 4.1.2.7  Tlačidlo "Informácie o systéme").

Rozsah nastavenia	0.20 ... 3.5

Nastavenie z výroby	Priamy vykurovací okruh	(DK):	 =  1.50
Vykurovací okruh 1 zmiešavača	(MK1):	 =  1.00
Vykurovací okruh 2 zmiešavača	(MK2):	 =  1.00

#### Tlačidlo "Informácie o systéme"

Tlačidlom "information"     dostanete  všetky informáciu o systéme, ak budete otáčať otočné tlačidlo.

Prvý údaj, ktorý sa ukáže je vždy vonkajšia teplota. Otáčaním otočného tlačidla  v smere hodinových ručičiek sa ukážu teploty v systéme, stav počítadla a spotreba; otáčaním otočného tlačidla  proti smeru hodinových ručičiek sa ukážu prevádzkové stavy pripojených komponentov systému.

POZOR!	Informácie na displeji závisia od komponentov inštalovaných v regulačných okruhoch.

Príklad	Informácia o systéme (pozri nasledujúce tabuľky)

##### Indikácia teploty

| Informácia | Displej | Podmienka | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- |
| Vonkajšia teplota (1) | Stredná hodnota/ skutočná hodnota |  |  |
| Vonkajšia teplota (1) | Min./max. hodnota (0.00 do 24.00 ) | AF pripojený, žiadna indikácia závady |  |
| Vonkajšia teplota 2 | Stredná hodnota/ skutočná hodnota | Variabilný vstup konfigurovaný ako AF2 | AF 2 pripojený na variabilný vstup VI-1, VI-2 alebo VI-3 |
| Vonkajšia teplota 2 | Min./max. hodnota (0.00 do 24.00 ) | AF2 pripojený, žiadna indikácia závady |  |
| Teplota vykurovacieho generátora (1) | nastavenie/ skutočná hodnota | Ak sa použije vykurovací generátor | 1 sa ukáže, iba ak sa použije BS 2 |
| Teplota vykurovacieho generátora (2) | nastavenie/ skutočná hodnota | Variabilný vstup konfigurovaný ako BS2 | BS 2 pripojený na variabilný vstup VI-1, VI-2 alebo VI-3 |
| Teplota v spätnom zmiešava-com okruhu | nastavenie/ skutočná hodnota | Senzor spiatočky pripojený a jedna z regulačných funkcií spiatočky aktívna | RL-1/2 pripojený na príslušný variabilný vstup 1 alebo 2, použitý VI nie je naďalej voliteľný |
| Sek. tepl.prietoku. HG-FL, ventil diaľ. vykurovania | nastavenie/ skutočná hodnota |  | S regulátormi diaľkového vykurovania |
| Tepl. Na spiatočke HG-RT, ventil diaľ. vykurovania | nastavenie/ skutočná hodnota |  | S regulátormi diaľkového vykurovania |
| Vonk. zablokovanie vykur. generátora | Stav ON/OFF | Vonkajší HG- zablokovaný (VE1-3) preddefinovaný | Vonkajší kontakt pripojený na VI-1, VI-2 alebo VI-3 |
| Teplota spalín | Hraničná hodnota/ skutočná hodnota | Variabilný vstup konfigurovaný ako AGF | Pripojenie iba na variabilný vstup VI-1 |
| Teplota TÚV (1) | nastavenie/ skutočná hodnota | Ak je odblokovaná funkcia TÚV | 1 sa ukáže, iba ak sa použije systém TÚV-2 |
| Teplota TÚV (2) | nastavenie/ skutočná hodnota | Variabilný vstup konfigurovaný ako systém TÚV 2 | Pripojený na variabilný vstup VI-1, VI-2 alebo VI-3 |
| Regulátor teploty TÚV | Stav ON/OFF | Termostatická prevádzka | Termostat namiesto senzora (iba TÚV systémy - 1) |
| Požiadavka na teplo cez spínací kontakt (VI-1) | požiadavka ON/OFF | VI konfigurovaný ako kontakt požiadavky | Vonkajší kontakt na variabilný vstup VI-1, VI-2 alebo VI-3 |
| Požiadavka na teplo cez spín.kontakt(VI-2) | požiadavka ON/OFF | VI konfigurovaný ako vonkajší senzor 2 | Vonkajší kontakt na variabilný vstup VI-1, VI-2 alebo VI-3 |
| Požiadavka na teplo cez spíncí kontakt (VI-3) | požiadavka ON/OFF | VI konfigurovaný ako vonkajší senzor 2 | Vonkajší kontakt na variabilný vstup VI-1, VI-2 alebo VI-3 |
| Teplota prietoku Zmiešavací okruh 1 | nastavenie/ skutočná hodnota | Ak je zmiešavací okruh 1 |  |
| Spiatočná teplota Zmiešavací okruh 1 | skutočná hodnota | Spiatočná teplota na reguláciu hornej hranice |  |
| Teplota prietoku Zmiešavací okruh 2 | nastavenie/ skutočná hodnota | Ak je zmiešavací okruh 2 |  |
| Spiatočná teplota Zmiešavací okruh 2 | skutočná hodnota t | Spiatočná teplota na reguláciu dolnej hranice |  |
| Priestorová teplota Nezmieš.vykur. okruh | nastavenie/ skutočná hodnota | Ak je nezmiešaný vykurovací okruh | nastavenie bez vplyvu izbovej teploty/ skutočné nastavenie izbovej teploty |
| Priestorová teplota zmiešavací okruh 1 | nastavenie/ skutočná hodnota | Ak sa použije zmiešavací okruh 1 | nastavenie bez vplyvu izbovej teploty/ skutočné nastavenie izbovej teploty -zmiešavací okruh 1 |
| Priestorová teplota zmiešavací okruh 2 | nastavenie/ skutočná hodnota | Ak sa použije zmiešavací okruh 1 | nastavenie bez vplyvu izbovej teploty/ skutočné nastavenie izbovej teploty -zmiešavací okruh 2 |
| Termostatická funkcia nezmieš.vykur.okruh | TERMOSTAT HC | Ak je termostatická funkcia | OFF= limit teploty prekročený |
| Termostatická funkcia zmiešavací okruh 1 | TERMOSTAT MC-1 | Ak je termostatická funkcia | OFF= limit teploty prekročený |
| Termostatická funkcia zmiešavací okruh 2 | TERMOSTAT MC-2 | Ak je termostatická funkcia | OFF= limit teploty prekročený |
| Teplota kotla na pevné palivo | skutočná hodnota | VO1/2 konfigurovaný ako čerpadlo kotla na pevné palivo | Pripojenie na príslušný variabilný vstup 1 alebo 2, použitý VI nie je ďalej voliteľný |
| Vyrovnávacia nádrž najvyššia teplota | nastavenie/ skutočná hodnota | VO1/2 konfigurovaný ako vyrovnávacie čerpadlo | Pripojenie na príslušný variabilný vstup 1 alebo 2, použitý VI nie je ďalej voliteľný |
| Vyrovnávacia nádrž najnižšia teplota | nastavenie/ skutočná hodnota | VO1/2 konfigurovaný ako vyrovnávacie čerpadlo | Pripojenie na variabilný vstup VI-1, VI-2 alebo VI-3 |
| Solar. panel - teplota vody prívod | skutočná hodnota | VO1/2 konfigurovaný ako solárne vyrovnávacie čerpadlo | Špeciálny senzor |
| Teplota v solár. vyrovnávacej nádrži | skutočná hodnota | VO1/2 konfigurovaný ako solárne vyrovnávacie čerpadlo |  |
| Solar. panel- spiatočná teplota | skutočná hodnota | VO1/2 konfigurovaný ako solárne vyrovnávacie čerpadlo | Pripojenie na variabilný vstup VI-1, VI-2 alebo VI-3 |

##### Prevádzkové stavy

Požiadavka na prevádzkový stav sa ukáže v info menu po informáciách o senzore a bode nastavenia.  V závislosti od typu regulátora sa na displeji ukážu nasledujúce informácie:

| Informácia | Displej | Podmienka | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- |
| Prevádzkový stav vo vykurovacom okruhu | AUTOPC    | Ak je nezmiešaný vykurovací okruh | Prevádzkové režimy: prázdniny, absencia, party, auto, letné vykurovanie, RED vykurovanie, standby Časový program: P1(P2,P3) režim: deň, RED, ECO |
| Prevádzkový stav v zmiešavacom okruhu 1 | UTOPC C   | Ak je zmiešaný vykurovací okruh 1 | Prevádzkové režimy: prázdniny, absencia, party, auto, letné vykurovanie, RED vykurovanie, standby Časový program: P1(P2,P3) režim: deň, RED, ECO |
| Prevádzkový stav pohonu MC-1 | MIX.VALVE STOP P | Ak je zmiešaný vykurovací okruh 1 | Zmiešavací ventil 1 sa otvorí / zatvorí alebo zastaví |
| Prevádzkový stav zmiešavací okruh 2 | UTO-PC C   | Ak je zmiešaný vykurovací okruh 2 | Prevádzkové režimy: prázdniny, absencia, party, auto, letné vykurovanie, RED vykurovanie, standby Časový program: P1(P2,P3) režim: deň, RED, ECO |
| Prevádzkový stav pohonu MC -2 | X. VALVE PENSTOP/CLOSE | Ak je zmiešaný vykurovací okruh 2 | Zmiešavací ventil 2 sa otvorí, zatvorí alebo zastaví |
| Prevádzkový stav pohonu diaľkového vykurovania | PEN/STOP/CLOSE | Ventil diaľkového vykurovania sa otvorí, zatvorí alebo zastaví | S diaľkovým vykurovaním |
| Prevádzkový stav (St. 1) vykurovací generátor | GR FF | Ak je vykurovací generátor | Info o stupni vykurovacieho generátora |
| Prevádzkový stav (ST2) vykurovacieho generátora | GENER S FF | Ak vykurovací generátor 2. stupňa | Info o zapnutí ST2 vykurovacieho generátora |
| Prevádzkový stav s modulačným vykurovacím generátorom | DULATION % % | Ak je modulačný vykurovací generátor | Info o skutočnej hodnote a bode nastavenia modulačného stupňa vykurovacieho generátora v % |
| Prevádzkový stav okruh TÚV | UTO- P1C DHW  | Ak je funkcia TÚV | Prevádzkové režimy TÚV: prázdniny, absencia, party, auto, letné vykurovanie, RED ( stíšené) vykurovanie, standby Časový program: P1(P2,P3) režim: deň, RED, ECO |
| Funkcia a stav čerpadla nezmiešaného vykurovacieho okruhu | OUTPUT HC-P EO ON/OFF  | Definovaný výstup | Solár. čerpadlo (SOP), cirkulačné čerpadlo (CIR.), elektrický vykurovací prvok (ELH), nasávacie čerpadlo (CHP), čerpadlo kotla (BCP-1, BCP-2), chybný výstup (EO), spiatočné obtokové čerpadlo (RBP), vyrovnávacie čerpadlo (BULP), čerpadlo kotla na pevné palivo (SFP), čerpadlo vykuro-vacieho okruhu (HCP), stála regulácia (CC), časový spínač (CLOCK) |
| Funkcia a stav Variabilný výstup 1 | OUTPUT VO-1 SOP ON/OFF  | Definovaný výstup | Solár. čerpadlo (SOP), cirkulačné čerpadlo (CIR.), elektrický vykurovací prvok (ELH), nasávacie čerpadlo (CHP), čerpadlo kotla (BCP-1, BCP-2), chybný výstup (EO), spiatočné obtokové čerpadlo (RBP), vyrovnávacie čerpadlo (BULP), čerpadlo kotla na pevné palivo (SFP), čerpadlo vykuro-vacieho okruhu (HCP), stála regulácia (CC), časový spínač (CLOCK) |
| Funkcia a stav Variabilný výstup 2 | OUTPUT VO-2 CIR. ON/OFF  | Definovaný výstup | Solár. čerpadlo (SOP), cirkulačné čerpadlo (CIR.), elektrický vykurovací prvok (ELH), nasávacie čerpadlo (CHP), čerpadlo kotla (BCP-1, BCP-2), chybný výstup (EO), spiatočné obtokové čerpadlo (RBP), vyrovnávacie čerpadlo (BULP), čerpadlo kotla na pevné palivo (SFP), čerpadlo vykuro-vacieho okruhu (HCP), stála regulácia (CC), časový spínač (CLOCK) |
| Ventil pre prietokové množstvo v diaľko-vom vykurovaní |  | Ak je merač tepla | S diaľkovým vykurovaním |
| Ventil pre tepelný výkon v diaľkovom vykurovaní |  | Ak je merač tepla | S diaľkovým vykurovaním |
| Nábeh vykurovacieho generátora (1) | STARS 1275 | Ak je vykurovací generátor | Info o nábehu vykurovacieho generátora ( nábeh horáka). |
| Hodiny prevádzky vykurovacieho generátora (1) | OPER.HOURS  | Ak je vykurovací generátor | Info o prevádzkových hodinách vykurovacieho generátora |
| Nábeh vykurovacieho generátora St.2 | STARS ST-2 | Ak je dvojstupňový vykurovací generátor | Info o reštarte vykurovacieho generátora (nábeh horáka 2. stupňa) |
| Hodiny prevádzky vykurovacieho generátora St.2 | OPER. HOURS 200 ST2 | Ak je dvojstupňový vykurovací generátor | Info o prevádzkových hodinách vykurovacieho generátora - 2. stupeň |
| Skúšobná teplota pre účely merania | INFO TEMP 50°C | KVT-senzor pripojený a VI konfigurovaný | Nezávislá skúšobná teplota, pripojenie na variabilný vstup VI-1, VI-2 alebo VI-3 |
| Prevádzkový stav - vonk. spínací modem | MODEM RED   | VI konfigurovaný ako vonkajší zapínací modem | Prevádzkové režimy v závislosti na modemovom pripojení: AUTO (automatic) STBY (standby), HEAT (vykurovanie), RED (znížené) |
| Displej stavu zapnutia Variabilný vstup 1 | VARIABLE-1 OFF | VI-1 konfigurovaný ako kontaktový vstup | Platí pre: kontakt. požiadavka, ext. Vstup- chyba, horák nepracuje, termostat spalín, spínací modem, info vstup |
| Displej stavu zapnutia Variabilný vstup 2 | VARIABLE-2 OFF | VI-2 konfigurovaný ako kontaktový vstup | Platí pre: kontakt. požiadavka, ext. Vstup- chyba, horák neaktivovaný, termostat spalín, zapínací modem, info vstup |
| Displej stavu zapnutia Variabilný vstup 3 | VARIABLE-3 OFF | VI3 konfigurovaný ako kontaktový vstup | Platí pre: kontakt. požiadavka, ext. Vstup- chyba, horák neaktivovaný, termostat spalín, zapínací modem, info vstup |
| Výkon solárneho vykurovania | HEAT-POWER .........kW SOL | VO1/2 konfigurovaný ako solárne panelové čerpadlo | Iba so solárnymi systémami |
| Tepelný zisk solár-neho vykurovania | HEAT-ENERGY .kWh SOL | VO1/2 konfigurovaný ako solárne panelové čerpadlo | Iba so solárnymi systémami |
| Počet nábehov čerpadla solárneho panela | NR.OFSTARTS ......... SOL | VO1/2 konfigurovaný ako solárne panelové čerpadlo | Iba so solárnymi systémami |
| Prevádzkové hodiny čerpadla solárneho panelu | OPER.HOURS ......... SOL | VO1/2 konfigurovaný ako solárne panelové čerpadlo | Senzor BU 1 vyrovnávacej nádrže pripojený na variabilný vstup 1 alebo 2, obsadený vstup nie je ďalej voliteľný |

Čas nastavený na

automatické ukončenie         Ak stlačíme tlačidlo     "Informácie"  na asi 3 s po vstupe na informačnú úroveň, ukáže sa parameter INFO-TIME (Infočas).

Tento parameter určuje čas na automatický návrat na základný displej.

Rozsah nastavenia	OFF, 1 ... 60 min

OFF	žiaden výstup, posledná informácia zostane na displeji znázornená  až po najbližšie nastavenie na displeji.

1 ... 60 min	Automatické ukončenie informačnej úrovne po špecifikovanom čase, ktorý sa dá nastaviť v 0.5 minútových intervaloch.

Nastavenie z výroby	OFF

#### Tlačidlo "Manuálny režim" / "Meranie emisií"

##### "Manuálny režim"

Keď stlačíme tlačidlo  "Manuálny režim" / "Meranie emisií" po dobu dlhšiu ako 5 s  a sme na základnom displeji, regulátor sa prepne na manuálny režim. V tomto prevádzkovom režime sa teplota vykurovacieho generátora nastaví ručne pomocou otočného tlačidla  podľa potrebného bodu nastavenia. Všetky čerpadlá pracujú, pričom zmiešavacie ventily nie sú pod napätím a možno ich spustiť ručne.

Nastavenie  vykurovacieho generátora je možné od 38 do 80 °C a hodnota bude blikať na ľavej strane displeja, kým skutočná teplota vykurovacieho generátora je znázornená staticky na pravej strane displeja.

Diferencia spínania  zodpovedá  nastavenej diferencii na automatickú reguláciu a je symetrický s nastaveným bodom.

Pozor!	Horná hranica vykurovacieho generátora je nadradená spínacej diferencii  vykurovacieho generátora a vykurovací generátor zablokuje v prípade, že je prekročená.

Použitie	 	Poruchy regulátora ( núdzový režim)
prerušenie činnosti

Ukončenie	Návrat k poslednému zvolenému prevádzkovému režimu sa vykoná tlačidlom "Manuálny režim" / "Meranie emisií" alebo tlačidlom "Prevádzkový režim" .

##### Meranie emisií  (iba regulátory vykurovania)

Upozornenie!	 Meranie emisií môže vykonať iba servisný technik.

Stlačením tlačidla  "Manuálny režim" / "Meranie emisií" beží generátor tepla  20 minút podľa nastaveného maximálneho teplotného limitu. Plynutie zostávajúceho času je vidieť na displeji.

Funkcia	Čerpadlo priameho vykurovacieho okruhu sa uvedie do prevádzky, keď  teplota  tepelného generátora prekročí 65 ºC. Existujúce zmiešavacie ventily môžu podľa požiadavky vykonávať reguláciu.

Pod 60 ºC  sa čerpadlo zablokuje a zmiešavacie ventily sa uzatvoria.

Čerpadlá zmiešavacieho okruhu zostávajú nepretržite v prevádzke.

Teplota TÚV zostáva nepretržite v prevádzke.

POZOR!	Nebezpečenstvo obarenia horúcou vodou, pretože teplota TÚV môže prekročiť definovanú hodnotu nastavenia TÚV.

Použitie	Meranie emisií cez komín.

Ukončenie	Meranie emisií možno ukončiť kedykoľvek skôr pomocou tlačidla "Manuálny režim" / "Meranie emisií".

## Prístup k parametrom

Zadaním parametra technikom sú možné aj iné voliteľné nastavenia v rámci menu parametrov.

Prístup k parametrom:	- Do menu sa dostaneme, ak naraz stlačíme tlačidlá  a 

- Zmeníme blikajúce číslo parametra. 

- Potvrdíme správne číslo. 

- Vrátime sa stlačením informačného tlačidla. 

- Parameter preddefinovaný technikom je : 

- OEM parameter je _ _ _ _

## Voľba menu

Regulátor má  menu parametrov, ktoré  sa mení podľa  rôznych typov regulátora.

Vstup na úroveň menu parametrov

Aby sme sa dostali na úroveň menu parametrov, stlačíme otočné tlačidlo  na dobu asi 3 s. Menu parametrov začína vždy  ponukou časových programov; všetky ostatné menu  sú voliteľné otáčaním otočného tlačidla .. Aby sme sa dostali do zvoleného menu, musíme stlačiť otočné tlačidlo.

Všetky menu a ich funkcie sú popísané v tabuľke na nasledujúcej strane:

|  | Programovanie | Konfigurácia | Parametrizácia |  | Servisné funkcie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parameter | Dátum | Časové programy | Hydraulika | Systémový parameter | TÚV | Priamy vykurovací okruh | Zmiešavací okruh 1 | Zmiešavací okruh 2 | Vykurovací generátor | diaľkové vykurovanie | Regulácia spiatočného potrubia | Solárny panel | Pevné palivo | Bufer | Zbernica dát | Skúška relé | Oznámenie porúch | Kalibrácia senzorov |
| 1 | čas | Vykurovací okruh (HC/MC/ TÚV) | Hydraulický diagram | Jazyk | TÚV noc | Typ zníženého režimu | Typ zníženého režimu | Typ zníženého režimu | Typ | Paralel posun | Bod nastavenia spätnej teploty | Zapínacia diferencia | Minimálna teplota | Minimálna teplota | Adresa zbernice regulátora | Vykurovací generátor | Hlásenie poruchy 1 | Vonkajší senzor |
| 2 | rok | Program (P1/P2/P3) | Výstup čerpadla TÚV | Časový program | Deň ochrany proti legionel. | Vykurovací systém | Vykurovací systém | Vykurovací systém | Ochrana pri nábehu | Max. bod nastavenia tepl. limitu | Spínací diferencia | Vypínací diferencia | Maximálna teplota | Maximálna teplota |  | čerpadlo priameho vykur. okruhu | Hlásenie poruchy 2 | Senzor vykurovacieho generátora |
| 3 | deň / mesiac | Deň týždňa (Po ... Ne) | Zmiešavací okruh 1 (MC1) výstup | Režim regulácie | Čas ochrany proti legionelám | Vplyv miestnosti | Vplyv miestnosti | Vplyv miestnosti | Min. limit teploty | Minimálna dráha ventilu | Čerpadlo ext. čas chodu | Min. čas chodu čerp. solár. panelu | Rozdiel zapínania | Paralelný posun kotla |  | Čerpadlo 1 okruhu zmiešavača | Hlásenie poruchy 3 | Senzor TÚV |
| 4 | Zme-na | Cyklus (1 ... 3) | Zmieš. okruh 2 (MC2)výstup | Leto | Tepl. ochrany proti legionel. | Izbový faktor | Izbový faktor | Izbový faktor | Maximálna hranica teploty | Výnos regulátora |  | Maximálny limit solárneho panelu | Rozdiel vypnutia | Spínacia diferencia bufra |  | Pohon zmiešavača 1 | Hlásenie poruchy 4 | Prietokový senzor zmieš. okruhu 1 MC1 |
| 5 |  | Čas zapnutia | Čerpadlo zmiešavacieho okruhu(HC) výstup | Teplota ochra-ny systému proti mrazu | Typ merania teploty TÚV |  |  |  | Režim obmedzenia teploty | Integrál. čas akcie |  | Maximálna hranica bufra |  | Strata rozptylom |  | čerpadlo zmiešavacieho okruhu 2 | Hlásenie poruchy 5 | Prietokový senzor zmieš. okruhu 2 MC2 |
| 6 |  | Čas vypnutia | Variabilný výstup 1 | Modul kon-taktu požiada-vky pre VE1 | Maximálny teplotný limit TÚV | Optimalizácia zapnutia | Optimalizácia zapnutia | Optimalizácia zapnutia | Režim senzora | Ventil 41 priam. vykuro. - doba chodu |  | Solárny prevádzkový režim |  | Ext. zapínacia diferencia času chodu |  | Pohon zmiešavača 2 | Reset hlásenia porúch | Senzor solárneho panelu |
| 7 |  | Teplota | Variabilný výstup 2 | Modul kontaktu požiadavky pre VE2 | Prevádzkový režim TÚV |  |  |  | Minimálny čas chodu horáka | Ventil 2 diaľ. vykurovania doba chodu |  |  |  | Ext. vypínacia diferencia času chodu |  | Prívodné čerpadlo horúcej vody |  | Senzor vyrovnávania |
| 8 |  |  | Variabilný vstup 1 | Modul kontak-tu požiadavky pre VE3 | Ochrana vypúšťania nádrže | Limit ochrany miestnosti pred mrazom | Ochrana priestoru pred mrazom | Hranice ochra-ny miestnosti proti mrazu | Zapnutie horáka dif.II | Max limit teploty spiat. diaľ. vykur. |  |  |  | Ochrana bufra pri nábehu |  | Variabilný výstup 1 |  | Senzor variabilný (VE1) |
| 9 |  |  | Variabilný vstup 2 | Klimatická zóna | Vykur. gene-rátor paral. po-sun počasTÚV | Funkcia priestorového termostatu | Funkcia priestorového termostatu | Funkcia priestorového termostatu | Zapnutie horáka dif.II | Pružný bod prevádz. teplo-ty diaľ. vykur. |  | Tepelná bilancia |  | Ochrana bufra pred pretečením |  | Variabilný výstup 2 |  | Senzor variabilný 2 (VE2) |
| 10 |  |  | Variabilný vstup 3 | Typ budovy | TÚV spínací rozdiel | Vonkajšia teplota | Vonkajšia teplota | Vonkajšia teplota | Časový posun stupeň II | Hraničná teplota cirkulácie TÚV |  | Reset tepelnej bilancie |  |  |  |  |  | Senzor variabilný 3 (VE3) |
| 11 |  |  | Nepriam. regulácia spiat. kotla cez MC | Automatický čas ukončenia | Prív. čerpadlo horúcej vody - čas chodu | Nastavenie bodu stálej teploty | nastavenie bodu stálej teploty | Nastavenie bodu stálej teploty | Aktivácia režimu stupeň II | Ventil diaľ. vykurovania - limit spiatoč. |  | Prietokové množstvo |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Ochrana proti zablokovaniu | čas. program obeh. čerpadlo | Minimálny limit teploty | Hranica min. teploty | Minimálna hranica teploty | Režim TÚV stupeň 1-2 | Kalibrácia výstup tepl. |  | Hustota kvapaliny |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Displej pre logické alarmy | Ekon. interval (pulz) | Hranica max. teploty | Hranica max. teploty | Hranica max. teploty | Predbež.čas chodu čerpadla kotla | Kalibrácia prietok. množstva |  | Tep. kapacita kvapaliny |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | Autom.funkcia nastavenia | Ekon. interval (doba trvania) | Paralel. posun vykur.okruh | Paralel. posun vykur.okruh | Paralel. posun vykur.okruh | Ext. čas chodu čerpadlo kotla | Max. tepl . výstup |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Password/ Heslo |  | Čerpadlo ext. čas chodu | Čerpadlo ext. čas chodu | Čerpadlo ext. čas chodu | Ext. čas chodu prív.čerpadlo | Max. prietok. množstvo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Typový kód |  |  |  |  | Monitorovanie teploty spalín |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | Hranica teplo-ty na spiatočk | Hranica teplo-ty na spiatočk | Hranica teploty spalín |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Koncový užívateľ |  |
| 24 |  |  |  | Reset parametrov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vyškolená osoba |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OEM |  |

### Menu čas - dátum

V rámci tohto menu je možné nastaviť nasledujúce hodnoty:

- čas

- kalendárny rok

- kalendárny deň – kalendárny mesiac

- čas zmeny režimu (leto - zima)

Všetky uvedené hodnoty sú nastavené vo výrobe a spravidla ich netreba  aktualizovať. Ak sú vo výnimočných prípadoch potrebné opravy, hodnoty je možné nastaviť podľa momentálnych podmienok. Vnútorný predprogramovaný kalendár

umožňuje  automatickú zmenu času pri súbežne zmenených dátumoch leto - zima. Ak je potrebné, automatickú zmenu času je možné zablokovať.

Aktuálny deň týždňa Po - Ne je určený podľa kalendárového dátumu a nevyžaduje si žiadne nastavenie.

Vstup	Pozri 4.3 Voľba menu.

Modifikácia

Zvolíme  menu stlačením otočného tlačidla .

V menu dátum - čas, zvolíme požadovaný údaj kalendára (čas, rok, deň - mesiac, zmena) otočením otočného tlačidla .

Stlačíme otočné tlačidlo  a zmeníme hodnotu otáčaním otočného tlačidla .

Hodnotu potvrdíme stlačením otočného tlačidla .

Ak je treba, zvolíme ďalšie kalendárové údaje otáčaním otočného tlačidla  a zmeníme ich.

Ukončenie	 Ak chceme nastavenie ukončiť a vrátiť sa na základný displej, stlačíme tlačidlo "Prevádzkový režim" alebo počkáme na automatické ukončenie nastaveného     INFO-TIME.

### Menu  časových programov

V tomto menu je možné nastaviť časové programy individuálne pre režimy  vykurovania a TÚV. Štandardný program P1  nastavený vo výrobe ( tak isto ako P2 a P3 - ak sú odblokované) možno prepísať na individuálne časy zapínania a  hodnoty teploty. Toto je zvlášť osožné, ak je treba vytvoriť  špecifické,   na mieru ušité vykurovacie programy v prípade periodicky sa vyskytujúcich udalostí   s rôznym časom ( napr. pracovné zmeny atď.)

Pre naprogramovanie časov zapínania maximálne troch vykurovacích cyklov sú k dispozícii vlastné časy zapnutia a vypnutia pre každý deň týždňa. Každý vykurovací cyklus  možno tiež kombinovať s voliteľným bodom nastavenia teploty.

Dôležité!	Štandardné programy sa nestratia, ak ich prepíšeme na mieru šitými programami.  Na mieru šité programy sa rušia, ak opätovne použijeme štandardný program a  teda treba ich znovu vytvoriť. Pre tento účel treba špecifické časy zapnutia a vypnutia ako aj teplotné hodnoty zapísať do tabuliek určených na tento účel.

Vstup	Pozri 4.3 Voľba menu.

Ukončenie	 Ak chceme nastavenie ukončiť a vrátiť sa na základný displej, stlačíme tlačidlo "Prevádzkový režim" alebo počkáme na automatické ukončenie nastaveného

INFO-TIME.

#### Voľba regulačného okruhu

Po vstupe  do ponuky časov zapínania je možné voliť regulačné okruhy pomocou otočného tlačidla v nasledujúcom poradí:

- Priamy vykurovací okruh 	            (HC)

- Vykurovací okruh zmiešavača 1 	(MC-1)

- Vykurovací okruh zmiešavača 2     	(MC-2)

- Okruh ohrievača vody	                         (TÚV)

Vstup do zvolených okruhov je pomocou stlačenia otočného tlačidla.

#### Voľba programu

Ak sú časové programy P2 a P3  (pozri Menu parametrov systému / Parameter 2- časový program  = P1 – P3) odblokované, ukáže sa voľba programu.

Ak sú časové programy P2 a P3  (Menu parametrov systému / Parameter 2- časový program   = P1) zablokované, voľba programu sa automaticky vynechá.

#### Voľba dňa v týždni a  cyklu

Po zvolení programu sa ukáže prvý cyklus prvého dňa v týždni ( MON -1) a v hornej časti displeja bude blikať príslušný údaj. Ďalšie cykly nastavíme otáčaním  otočného tlačidla  v smere hodinových ručičiek vo vzostupnom poradí podľa cyklov a dňa v týždni ( napr. MON-1,MON-2, MON-3, TUES-1, TUES-2, TUES-3, atď.), pričom po  nastavení ich môžeme voliť otáčaním otočného tlačidla v protismere hodinových ručičiek a potvrdíme stlačením otočného tlačidla.

#### Programovanie časov zapnutia a teplôt cyklu

##### Čas zapnutia

(= začiatok vykurovania alebo s odblokovanou optimalizáciou: začiatok obsadenia pamäte).

Po voľbe dňa v týždni a príslušného cyklu začne  blikať na displeji príslušný čas zapnutia, ktorý  možno  nastaviť otočným tlačidlo. Časový údaj v hornej časti displeja  dáva prehľad o naprogramovaných cykloch  medzi 00:00 a 24:00 zvoleného dňa v týždni.

Dôležité upozornenie! 	Čas zapnutia nie je možné nastaviť skôr ako vypnutie časového merača predchádzajúceho cyklu (ak je) a nie skôr ako 0:00 zvoleného dňa v týždni.

Keď sa nastavuje čas zapnutia, príslušný čas je na displeji vľavo.

Ak sa čas  zapnutia zhoduje s časom vypnutia, príslušný cyklus sa vypúšťa. Nasledujúci cyklus (ak je) nahrádza automaticky vypustený cyklus. Keď pridáme následne  predchádzajúci cyklus, príslušný deň týždňa je treba  znovu naprogramovať.

Čas zapnutia bude blikať, keď stlačíme otočné tlačidlo.

##### Čas vypnutia

(= koniec vykurovania, alebo s odblokovanou optimalizáciou: koniec obsadenia pamäte)

Po dosiahnutí času zapnutia  začne blikať na displeji čas vypnutia, ktorý možno nastaviť ihneď otočným tlačidlom. Časový údaj v hornej časti displeja  dáva prehľad o naprogramovaných cykloch medzi 00:00 a 24:00 zvoleného dňa v týždni.

Dôležité upozornenie!	Čas vypnutia nesmie byť neskôr ako čas zapnutia nasledujúceho cyklu.

Keď nastavíme čas vypnutia, upraví sa príslušný čas na displeji vpravo.

Ak sa čas zapnutia zhoduje s časom vypnutia, príslušný cyklus sa vypúšťa. Nasledujúci cyklus (ak je) nahrádza automaticky vypustený cyklus. Keď pridáme následne  predchádzajúci cyklus, príslušný deň týždňa je treba znovu naprogramovať.

Čas zapnutia bude blikať, keď stlačíme otočné tlačidlo.

##### Teplota cyklu

Po nastavení času vypnutia  na displeji začne blikať príslušná teplota cyklu, ktorú možno ihneď nastaviť otočným tlačidlom. V prípade vykurovacích okruhov sa teplota cyklu na displeji vždy viaže na požadovanú priestorovú teplotu, kým v prípade  okruhu TÚV sa viaže na normálnu teplotu ohrievača vody v rámci zvoleného cyklu.

Blikajúcu teplotu cyklu potvrdíme stlačením otočného tlačidla.

Súčasne je možné na displeji vyvolať blikanie posledného cyklu, aby bola možnosť kontroly. Ďalšie cykly možno voliť následne priamo a postupovať v nasledujúcom poradí: SWITCH-ON TIME (čas zapnutia) – SWITCH-OFF TIME (čas vypnutia) – CYCLE TEMPERATURE (teplota cyklu).

| Programovanie času zapínania (Programy P2 a P3 blokované) |
| --- |
| Keď vstúpime do Menu parametrov, ukáže sa funkcia programovania času. |
|  |  |  | Základný displej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | stlačiť as nsi 3 s | MENU – voľba |  |  |  |  |  | Návrat Stlačiť na 3 sek. |
|  | časový kalendár |  | Programovanie času |  | SYSTÉM PARAMETER |  | Nezmiešavací okruh |  | Etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | stlačiť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Návrat stlačiť na 3 s. |
| Vykurovací okruh | Voliť |  | Nezmiešavací okruh |  | Zmiešavací OKRUH |  | Zmiešavací okruh 2 |  | TÚV |  | ŠTANDARD |  | Kopírovanie vykurovacích okruhov |  |  |  |  |
| Príklad: Priamy vzkurovací okruh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | stlačiť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Návrat stlačiť na 3 sek. |
| Deň/ cyklus | voliť  |  | Pondelok vykur. OKRUH 1 |  | Pondelok vykur. okruh 1 |  | Pondelok vykur. okruh 3 |  | Utorok vykur. okruh 1 |  | St.. Št.. Pia .. so |  | Nedeľa posledný vykur. cyklus |  | Kopírovať dni |  |  |
| Príklad: Pondelok cyklus 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukáže sa, iba ak sú časy zapínania v 2. vykurovacom cykle |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | stlačiť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Návrat stlačiť na 3 sek. |
| čas zapnutia | zmena |  | ŠTART Vykurovania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | stlačiť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Návrat stlačiť na 3 sek. |
| čas vypnutia | zmena |  | Zastavenie vykurovania |  | Regulátory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | stlačiť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Návrat: stlačiť na 3 sek |
| Teplota | zmena |  | NASTAVENIE teploty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Okamžitý návrat na základný displej s programovým tlačidlom |
|  |  |  | stlačiť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Štandardný čas Program P1 | Štandardný čas Program (P1) na vykurovanie a TÚV |
| --- | --- |
| Vykurovací okruh | Deň | Režim vykurovania od do | Automatické vykurovanie a ohrev teplej vody Každý deň v týždni |
| Nezmiešavací vykurovací okruh | Pon. – Ned. | 6:00 – 22:00 |  |
| Ohrev TÚV | Pon. – Ne. | 5:00 – 22:00 |  |
| Zmiešavací okruh 1/2 | Pon. – Ne. | 6:00 – 22:00 |  |

| Programovanie času zapínania (Programy P2 a P3 odblokované) |
| --- |
| Keď vstúpime do Menu parametrov, ukáže sa funkcia programovania času. Odblokovanie programov P2 a P3 v ponuke SYSTEM PARAMETER (pozri Menu Parameter) |
|  |  |  | Základný displej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | stlačiť na asi 3 sek | MENU –úroveň voľby |  |  |  |  |  | Návrat: stlačiť na 3 s |
|  | časový kalendár |  | časové programy |  | SYSTEM PARAMETER |  | Nezmiešaný okruh |  | Etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | stlačiť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Návrat: stlačiť na 3 s |
| Vykurovací okruh | zvoliť |  | Nezmiešaný okruh |  | Zmiešavací okruh 1 |  | Zmiešavací okruh 2 |  | TÚV |  | ŠTANDARD |  | Kopírovať vykurovacie okruhy |  |  |  |  |
| Príklad: priamy vykurovací okruh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | stlačiť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Návrat: stlačiť na 3 s |
| Program | zvoliť |  | PROGRAM P1 |  | PROGRAM P2 |  | PROGRAM P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príklad: Program 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | stlačiť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Návrat: stlačiť na 3 s |
| Deň / cyklus | zvoliť |  | Pondelok Vykurovací okruh 1 |  | Pondelok vykurovací cyklus 2 |  | Pondelok vykurovací cyklus 3 |  | Utorok vykurovací cyklus 1 |  | Str..– Št..– Pia. – So. |  | Nedeľa posledný vykurovací cyklus |  | Kopírovať dni |  |  |
| Príklad: Pondelok cyklus 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukáže sa iba ak sú časy zapínania v 2. vykurovacom cykle! |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | stlačiť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Návrat: stlačiť na 3 s |
| čas zapnutia | Zmena |  | štart Vykurovania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | stlačiť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . Návrat: stlačiť na 3 s |
| čas vypnutia | Zmena |  | Koniec vykurovania |  | regulátory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | stlačiť  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . Návrat: stlačiť na 3 s |
| Teplota | Zmena |  | nastavenie teploty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Okamžitý návrat na základný displej s programovým tlačidlom |
|  |  |  | stlačiť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Štandard Program P1 |  | Štandard Program P2 |  | Štandard Program P3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vykurovací okruh | Deň | Režim vykurovania od do |  | Vykurovací okruh | Deň | Režim vykurovania od do od do |  | Vykurovací okruh | Deň | Režim vykurovania od do |
| nezmiešaný okruh | Pon. – Ne. | 6:00 – 22:00 |  | nezmiešaný okruh | Pon. – Št. Pia. So. – Ne. | 6:00-8:00 16:00-22:00 6:00-8:00 13:00-22:00 7:00-23:00 |  | nezmiešaný okruh | Pon. – Pia. So. – Ne. | 7:00 – 18:00 úsporný |
| Ohrev TÚV | Pon. – Ne. | 5:00 – 22:00 |  | Ohrev TÚV | Pon. – Št.. Pia. So. – Ne. | 5:00-8:00 15:30-22:00 5:00-8:00 12:30-22:00 6:00-23:00 |  | Ohrev TÚV | Pon. – Pla. So. – Ne. | 6:00 – 18:00 úsporný |
| Zmiešavací okruh ½ | Pon. – Ne. | 6:00 – 22:00 |  | Zmiešavací okruh 1/2 | Pon. – Št. Pia. So. – Ne. | 6:00-8:00 16:00-22:00 6:00-8:00 13:00-22:00 7:00-23:00 |  | Zmiešavací okruh 1/2 | Pon. – Pia. So. – Ne. | 7:00 – 18:00 úsporný |

##### Blokové programovanie

###### Kopírovanie programov času zapínania (dni)

Blokové programovanie umožňuje kopírovanie časov zapnutia a teplôt cyklu v deň, ktorý si vyberiete:

1 – špecifický deň týždňa (Pon., Ut., Str., ....Ne.)

2 – všetky dni v týždni (Pon. až Pia.)

3 – víkend (So. – Ne.)

4 – celý týždeň (Pon. – Ne.)

# Vyvolanie funkcie kopírovania (dni)

Pozri tiež schému ”Blokové programovanie”

Východiskový deň	Po potvrdení funkcie kopírovať stlačením otočného tlačidla, blikajúci východiskový deň (Pon.- Ne.), ktorý chceme kopírovať, zvolíme otočným tlačidlom. Príslušný automatický program P1 (P2, P3)  východiskového dňa sa ukáže na displeji so symbolom hodín a indexom programu.

Cieľový deň                         	Po potvrdení východiskového dňa  stlačením otočného tlačidla,  cieľový deň nasledujúci po východiskovom dni začne blikať na displeji. Pomocou otočného tlačidla môžete voliť:

-	nasledujúce cieľové dni po jednom  (PON-NE); 
-	všetky dni týždňa (1-7) ako  týždenný blok; 
-	všetky pracovné dni (1-5) ako blok pracovných dní; 
-	víkend (6-7) ako víkendový blok; 
a potvrdiť stlačením otočného tlačidla.

Funkciu kopírovať potvrdíme správou o potvrdení ”COPY DAY OK”.

Po potvrdení sa automaticky ukážu nasledujúce cieľové dni jeden po druhom a to otáčaním otočného tlačidla. Podľa potreby ich môžeme vynechať alebo prijať.

Návrat na základný displej vykonáme stlačením tlačidla voľba programu .

POZOR!	Kopírovať je možné iba kompletné dni s úplnými cyklami a nastaveniami teploty a príslušným programom.

###### Kopírovanie programov času zapnutia (vykurovacie okruhy)

Blokové programovanie umožňuje kopírovanie všetkých  časov zapínania a nastavenia teploty z jedného vykurovacieho cyklu do druhého.

Vyvolanie funkcie kopírovať (vykurovacie okruhy)

Pozri tiež schému ”Kopírovanie vykurovacích okruhov".

Východiskový okruh             	Po potvrdení funkcie kopírovať stlačením otočného tlačidla, blikajúci východiskový okruh, ktorý máme kopírovať (DK, MK-1, MK-2, WW), zvolíme pomocou otočného tlačidla.

Ak boli automatické programy P1, P2 a P3 (pozri menu parametre systému - Časový program  = P1-3) odblokované, možno voliť požadovaný program  času zapnutia P1, P2 alebo P3 východiskového okruhu. Ak programy neboli odblokované, voľba programu sa vynecháva.

Cieľový okruh	Po potvrdení východiskového okruhu stlačením otočného tlačidla možno voliť požadovaný cieľový okruh podľa tohto istého postupu a ak je odblokovaný, požadovaný program možno voliť a potvrdiť.

Funkcia kopírovať sa potvrdí správou  ”COPY OK”. Funkciu kopírovať môžeme vyvolať opakovane, ak je potrebné kopírovať ďalšie okruhy.

Dôležitá poznámka!	Vykurovacie okruhy nemožno kopírovať  do okruhov ohrievača vody a naopak, pretože majú odlišné nastavenia  teploty. Ak zvolíme vykurovací okruh (DK, MK-1, MK-2) ako východiskový okruh, okruh ohrievača vody (WW) je vylúčený ako cieľový okruh.

Východiskový okruh ohrievača vody môže byť cieľovým a východiskovým okruhom súčasne. V takomto prípade možno medzi sebou kopírovať iba programy zapnutia času P1 - P3.

Návrat na základný displej vykonáme stlačením tlačidla pre voľbu programu .

| Blokové programovanie |
| --- |
| Funkcia kopírovať umožňuje kopírovanie východiskového dňa do cieľového dňa alebo do všetkých dňov v týždni (týždenné programovanie). Kopírujú sa všetky cykly východiskového dňa. Jednotlivé vykurovacie cykly nie je možné kopírovať. |
|  |  |  | Základný displej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | stlačiť na asi 3 s | MENU – úroveň voľby |  |  |  |  |  |  |
|  | časový kalendár |  | Časový PROGRAM |  | SYSTEM PARAMETER |  | Nezmiešavací okruh |  | Etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | stlačiť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vykurovací okruh | voliť |  | Nezmiešavací okruh |  | Zmiešavací okruh 1 |  | Zmiešavací okruh 2 |  | TÚV |  | ŠTANDARD |  | Kopírovať vykurovacie okruhy |  |  |  |  |
| Príklad: okruh zmiešavača 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stlačiť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program | voliť |  | PROGRAM P1 |  | PROGRAM P2 |  | PROGRAM P3 |  | 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príklad Program 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | stlačiť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopírovať funkciu | voliť |  | Pondelok Vykurovací okruh 1 |  | Pondelok vykurovací okruh 2 |  | Pondelok vykurovací okruh 3 |  | Utorok vykurovací okruh 1 |  | Str.- Št.-Pia.- So.. |  | Nedeľa vykurovací okruh 3 |  | Kopírovať Dni / týždeň |  | Deň/týždeň Kopírovať funkcie |
| Príklad: Pondelok cyklus 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | stlačiť |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Východiskový deň Napr. .Pondelok | voliť | Kopírovať Od PON. |  | PON- NE. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | stlačiť |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | východiskový deň |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. cieľový deň Napr. Utorok | voliť | Kopírovať PON. do Utorka |  | 1. cieľový deň alebo 1-7 (Pon.. –Ne.)alebo 1-5 Pon - Pia.)alebo 6-7 (So – Ne.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kopírujte východiskový deň do prvého cieľového dňa |  | stlačiť |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Potvrdiť |  | Kopírovať |  | Utorok ako pondelok |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 sec. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Východiskový deň |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. cieľový deň Napr.: Streda | voliť | Kopírovať Pon. do stredy |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. cieľový deň |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kopírujte východiskový deň do 2. cieľového dňa |  | stlačiť |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Potvrdiť |  | Kopírovať |  | Streda ako pondelok |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ak je treba, zvoľte iný cieľový deň a vykonajte transfer. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukončiť |  |  |  | Návrat |
| 1) ˇVoľba programu sa vynecháva, ak sú programy P2 a P3 zablokované v menu Parametre systému. |  |  |  |  |  |  |  | Základný displej |  |  |
| Kopírovanie vykurovacích okruhov |
| Pozor! Vykurovacie okruhy nemožno kopírovať do TÚV okruhov, pretože majú odlišné teploty cyklu: ak zvolíme vykurovací okruh ako východiskový okruh, TÚV okruh nemožno ďalej použiť ako cieľový okruh. |
|  |  |  | Základný displej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | stlačiť na asi 3 s | MENU – úroveň voľby |  |  |  |  |  |  |
|  | časový kalendár |  | časovíÉ PROGRAMY |  | SYSTEM PARAMETER |  | Nezmiešaný okruh |  | Etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stlačiť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkcia Kopírovať | voliť |  | Nezmiešavací okruh |  | Zmiešavací okruh 1 |  | Zmiešavací okruh 2 |  | TÚV |  | ŠTANDARD |  | Kopírovať vykurovací okruh |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | stlačiť |  |  |
|  |  |  | Východiskový okruh | voliť |  | Východiskový okruh H |  | východiskový okruh MC-1 |  | Východiskový okruh MC-2 |  |  |  |  |
|  |  | Napr. priamy vykurovací okruh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | stlačiť |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Programový Vých. okruh | voliť |  | Východiskový okruh HC P1 |  | Východiskový okruh HC P2 |  | Východiskový okruh HC P3 | 1) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | stlačiť |  |  |  |  |
|  |  |  | Cieľový okruh | voliť |  | Cieľový okruh HC |  | Cieľový okruh MC-1 |  | Cieľový okruh MC-2 |  |  |  |
|  |  |  | Napr. Vykurovací okruh 2 zmiešavača .: (MK-2) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | stlačiť |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Program. Cieľ t okruh | voliť  |  | Cieľový okruh MC2 P1 |  | Cieľový okruh MC2 P2 |  | Cieľový okruh MC2 P3 | 1) |  |
|  |  |  | Napr..: Program P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kopírovať |  | stlačiť |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Potvrdiť |  | Kopírovať -OK- |  | Program P1 (priamy vykurovací okruh) = Program P2 (vykurovací okruh zmiešavača 2) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ak je treba, kopírujte ďalšie vykurovacie okruhy |  |
|  |  |  |  |  | Koniec |  | Návrat |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Základný displej |  |  |  |  |
| 1) Voľba programu pre východiskový a cieľový okruh sa vynecháva, ak boli programy P1 a P3 zablokované v menu Parametre systému. |  |  |  |  |  |  |  |

##### Opätovné vloženie štandardných programov

Pozri tiež schému  ”Opätovné vloženie štandardných programov”.

Na mieru volené programy časového zapínania P1, P2 alebo P3 možno podľa potreby prepísať štandardnými programami časového zapínania P1, P2 alebo P3 .

Po vstupe  do menu časového zapínania musíme zvoliť funkciu STANDARD TIME (štandardný čas) v rámci vykurovacieho cyklu.

Po potvrdení stlačením otočného tlačidla okruh, ktorý máme resetovať (HC, MC-1,  MC-2, ALL) začne na displeji blikať.

Ak boli automatické programy P1, P2 a P3 (pozri menu parametrov systému - časový program = P1 - P3) odblokované, je možné zvoliť  vybraný program časového spínania P1, P2 alebo P3 okruhu, ktorý máme resetovať.  Ak programy nie sú odblokované, voľba programu sa vynecháva.

Resetovanie	Resetovanie vykonáme, ak podržíme otočné tlačidlo stlačené po dobu asi 5 sekúnd, až kým sa na displeji neukáže potvrdenie.
Resetovanie sa potvrdí hlásením ”COPY OK”.

Funkciu  STANDARD TIME (štandardný čas) vyvoláme opäť nahradením  príslušných  štandardných  programov v ostatných okruhoch podľa potreby.

Upozornenie	Ak nastavíte  ALL (všetky)  budú všetky vykurovacie okruhy a  okruh TÚV prepísané svojimi štandardnými  časmi zapínania.

Pri prepise sa  na mieru volené programy definitívne stratia a všetky musíte vytvoriť odznova!

Návrat na základný displej vykonáme stlačením tlačidla voľby programu .

| Opätovné vloženie štandardných programov |  |
| --- | --- |
|  |  |  | Základný displej |  |  | Programy P2 a P3 časového zapínania sú zablokované : |  |  |  |  |
|  |  |  | Stlačiť asi na 3 s | MENU – úroveň voľby |  |  |  |  |  |  |
|  | Časový kalendár |  | časové programy |  | SYSTEM PARAMETER |  | Nezmiešavací okruh |  | Etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | stlačiť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Štandard | voliť |  | nezmiešavací okruh |  | zmiešavací okruh 1 |  | zmiešavací okruh 2 |  | TÚV |  | ŠTANDARD |  | Kopírovať vykurovacie okruhy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stlačiť  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vykurovací okruh | voliť | nezmiešavací okruh |  | zmiešavací okruh 1 MC-1 |  | zmiešavací okruh 1 PROGRAM P3 MC-1 |  | teplá úžitková voda- TÚV |  | ALL |
|  |  |  |  |  |  |  |  | napr.: vykurovací okruh zmiešavača 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | stlačiť |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Funkcia |  | Vyvolať | RESET MC-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | stlačiť asi. 5 s, pokiaľ sa neukáže potvrdenie -OK-. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Reset |  |  | RESET MC-1 -OK- |  | ! | Bol vložený štandardný program. Programy šité na mieru nie sú už k dispozícii. |  |

|  |  |  | základný displej |  |  | Časové programy zapínania P2 a P3 sú odblokované: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | stlačiť asi na. 3 s | MENU – úroveň voľby |  |  |  |  |  |  |
|  | časový kalendár |  | časové programy |  | SYSTEM PARAMETER |  | nezmiešavací okruh |  | Etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stlačiť  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Štandard | Voliť |  | Nezmiešavací okruh t |  | zmiešavací okruh 1 |  | zmiešavací okruh 2 |  | TÚV |  | ŠTANDARD |  | Kopírovať vykurovacie okruhy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stlačiť |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vykurovací okruh | Voliť | Nezmiešavací okruh HC P1 |  | zmiešavací okruh -1 MC-1 P1 |  | zmiešavací OKRUH- 1 PROGRAM P3 MC-1 P1 |  | teplá úžitková voda- TÚV P1 | ALL |
|  |  |  |  |  |  |  |  | napr. zmiešavací okruh 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stlačiť |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Program | Vyvolať | RESET MC-1 P1 |  | RESET MC-1 P2 |  | RESET MC-1 P3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | napr..: Program 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | stlačiť asi na 5 s, pokiaľ sa neukáže potvrdenie -OK-. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Reset |  |  | RESET MC-1 -OK- |  | ! | Bol vložený štandardný program P3 . Na mieru šité programy nie sú ďalej k dispozícii. |  |

### Menu parametrov systému

Parametre v tomto menu sa viažu na všeobecné limitné parametre a preddefinované hodnoty v rámci vykurovacieho systému.

Vstup	Pozri 4.3 Voľba menu.

Výstup	Ak sa chceme vrátiť na základný displej, musíme stlačiť  tlačidlo „Režim prevádzky“ 

Iný spôsob  je automatické ukončenie po nastavení INFO-TIME ( pozri 4.1.2.7  Tlačidlo "Informácie o systéme“).

#### Voľba jazyka

Funkcia	 Všetky informácie, ktoré sa ukazujú na displeji,  môžu byť v niekoľkých jazykoch.

Nastavenie z výroby	nemčina

Možnosti nastavenia       	nemčina, angličtina, francúzština, taliančina (pripravujú sa aj ďalšie jazyky)

Hodnota nastavenia	1:	nemčina
2:	angličtina

3:	francúzština

4:	taliančina

#### Časové programy

Funkcia	Tento parameter determinuje odblokovanie a zablokovanie časových programov pre vykurovacie okruhy. Pri dodávke je odblokovaný iba jeden program. Použitie iba jedného programu zjednodušuje prevádzku.

Nastavenie z výroby	P1

Rozsah nastavenia	P1, P1-P3

Hodnoty nastavenia             	P1:	Program 1 odblokovaný, Programy 2 a 3 = zablokované
P1-P3:	Všetky tri programy odblokované

Efekt            	Okrem nastavení opísaných vyššie umožňuje odblokovanie programov P1 až P3 nasledujúce dodatočné voľby nastavenia

##### Nastavenie prevádzkového  režimu

Časové programy P1, P2 alebo P3 možno voliť v prevádzkových režimoch "automatika" a "leto".

##### Časové programovanie

Pri programovaní môže mať každý vykurovací okruh priradený jeden z troch časových programov P1-P3.

#### Režim regulácie

Nastavenie z výroby	1

Rozsah nastavenia          1,2

Tento parameter determinuje režim regulácie a má vplyv na:

- prevádzkový režim volený tlačidlom "Prevádzkový režim"

- dennú teplotu volenú tlačidlom "Denná teplota"

- nočnú teplotu volenú tlačidlom "Nočná teplota"

čo sa týka vplyvu na rôzne vykurovacie okruhy.

Hodnoty nastavenia	1	Zvolené nastavenie (prevádzkový režim, denná teplota,

nočná teplota) platí pre všetky vykurovacie okruhy rovnako.

2	Každý vykurovací okruh môže mať priradené svoje vlastné nastavenie

(prevádzkového režimu, dennej teploty, nočnej teploty).

##### Zvláštna denná teplota vo vykurovacom okruhu

Funkcia	V regulačnom režime 2 platí príslušný bod nastavenia len pre HC (= nezmiešavací okruh), MC 1 (= zmiešavací okruh 1) alebo MC 2 (= zmiešavací okruh 2).

Nastavenie:

Stlačte tlačidlo "Denná teplota" .

Zvoľte požadovaný vykurovací okruh HC, MC-1 alebo MC-2 pomocou otočného tlačidla.

Potvrďte zvolený vykurovací okruh stlačením otočného tlačidla

Nastavte blikajúcu hodnotu izbovej teploty otáčaním otočného tlačidla  na požadovanú hodnotu.

Potvrďte nastavenú hodnotu stlačením tlačidla "Denná teplota"  alebo otočného tlačidla .

Iný spôsob nastavenia je automatické ukončenie po nastavení INFO-TIME.

(pozri 4.1.2.7. Informácie o systéme)

Nastavenie z výroby     	20 °C

Rozsah nastavenia	5 ... 30 °C

##### Zvláštna nočná teplota vo vykurovacom okruhu

Funkcia 	V regulačnom režime 2 platí príslušný bod nastavenia len pre HC (= nezmiešavací okruh), MC 1 (= zmiešavací okruh 1) alebo MC 2 (= zmiešavací okruh 2).

Nastavenie:

Stlačte tlačidlo "Nočná teplota" .

Zvoľte požadovaný vykurovací okruh HC, MC-1 alebo MC-2 pomocou otočného tlačidla.

Potvrďte zvolený vykurovací okruh stlačením otočného tlačidla

Nastavte blikajúcu hodnotu izbovej teploty otáčaním otočného tlačidla   na požadovanú hodnotu.

Potvrďte nastavenú hodnotu stlačením tlačidla "Nočná teplota" alebo otočného tlačidla 

Iný spôsob nastavenia je automatické ukončenie po asi 60 s.

Nastavenie z výroby	16 °C

Rozsah nastavenia	      5 ... 30 °C

##### Osobitný  prevádzkový režim

Funkcia	V prevádzkovom režime 2  platí zvolený program iba pre vykurovacie okruhy špecifikované vyššie.

Každý vykurovací okruh môže mať priradený svoj vlastný prevádzkový režim.

Nastavenia:

Stlačiť tlačidlo "Prevádzkový režim" .

Zvoľte požadovaný vykurovací okruh, t.j. HC, MC-1 alebo MC-2 pomocou otočného tlačidla.

Potvrďte okruh stlačením tlačidla   .

Nastavte blikajúci prevádzkový režim  otáčaním  na požadovanú hodnotu.

Potvrďte nastavenú hodnotu stlačením tlačidla "Prevádzkový režim"  alebo otočného tlačidla 

V prípade krátkodobých režimov (Prázdniny -Holiday, Absencia, Party) nastavte požadovanú cieľovú hodnotu otáčaním otočného tlačidla a hodnotu potvrďte  ako je opísané vyššie.

Nastavenie iným spôsobom je možné automatickým ukončením po nastavení INFO-TIME (pozri 4.1.2.7  Tlačidlo "Informácie o systéme“).

#### Letné vypnutie (vykurovacia hranica)

Funkcia	Tento parameter určuje koniec vykurovacej sezóny na základe vonkajšej teploty podľa nasledujúcich kritérií:

Rýchly nárast vonkajšej teploty

Pokiaľ je  stredná vonkajšia teplota pod  nastavenou hodnotou a momentálna vonkajšia teplota je  2 K nad  nastavenou hodnotou, vykurovanie sa vypne.

Pomalý nárast vonkajšej teploty 
Vypnutie sa aktivuje, ak stredná a skutočná vonkajšia teplota  prekročí nastavenú hodnotu.

Zablokovanie vykurovacej hranice

Vypnutie sa zablokuje, ak stredná a momentálna vonkajšia teplota poklesne pod

nastavenú hodnotu plus 1 K.

Funkcia letného vypnutia sa tiež zablokuje:

v prípade poruchy vonkajšieho senzora

v prípade aktívnej protimrazovej ochrany

POZOR!	V prípade vypínacích fáz (režim Standby, Manuálny letný režim, letné vypnutie) trvajúcich dlhšie ako 24h sa všetky čerpadlá zapnú, aby ochránili systém pred zablokovaním kvôli korózii a to na 20 s každý deň a zmiešavacie ventily  sú dočasne v tomto čase otvorené.

V spojitosti s druhým vonkajším senzorom platí pre letné vypnutie  momentálna stredná vonkajšia teplota, pokiaľ  bola zadaná  stredná hodnota obom vonkajším senzorom. Keď je hranica vykurovania zadaná, na základnom displeji  je znázornená symbolom dáždnika.

Nastavenie z výroby	20 °C

Rozsah nastavenia	OFF, 10 ... 30 °C

#### Parameter RESET

Pomocou parametra "RESET" môžeme obnoviť  nastavenie z výroby v prípade nastavenia, ktoré sme urobili omylom v menu parametrov.

Upozornenie	Resetovanie je možné vykonať, iba ak všetky  na mieru nastavené hodnoty majú byť  nahradené nastaveniami z výroby.

Nastavenia:

S blikajúcim displejom PARAM - RESET stlačíme otočné tlačidlo.

Ukáže sa blikajúca indikácia  pripravenosti na  resetovanie (SET).

Stlačte otočné tlačidlo na dobu asi 5 s.

V prípade resetovania sa krátko ukáže  RESET OK, potom ako spätná väzba sa  na displeji ukáže prvý parameter príslušného menu.

### Menu teplej úžitkovej vody

Toto menu obsahuje všetky parametre potrebné pre programovanie okruhu TÚV s výnimkou časového programu TÚV.

Pozor!	Toto menu sa dá vyvolať, iba ak technik spustil do prevádzky prívodné čerpadlo TÚV alebo cirkulačné čerpadlo TÚV.

#### Úsporná teplota TÚV

Funkcia	Tento parameter určuje teplotu teplej úžitkovej vody v ohrievači medzi ohrievacími cyklami v automatickom režime.

Nastavenie  z výroby	40 °C

Rozsah nastavenia	10 °C ...  normálne nastavenie teploty TÚV

Pozor!	Ak použijeme TÚV termostat na stanovenie teploty ohrievača vody, tento parameter sa vynecháva.

#### Deň ochrany pred legionelami

Nastavenie z výroby	OFF

Rozsah nastavenia	OFF, Pon. až Ne., ALL

Hodnoty nastavenia	OFF:	Funkcia ochrany proti legionelám nie je aktívna.

PON.- NE:	Ochrana proti legionelám  nabehne vo zvolený deň týždňa v čase určenom pre ochranu proti legionelám, ktorý nastaví technik.

ALL:	Funkcia ochrany proti legionelám sa zapne každý deň v čase určenom na ochranu proti legionelám.

Pozor!	    Ak použijeme TÚV termostat na stanovenie teploty ohrievača vody,

tento parameter sa vynecháva.

### Menu pre nezmiešavací okruh / zmiešavací okruh 1 / zmiešavací okruh  2

Toto menu obsahuje všetky parametre potrebné pre naprogramovanie vykurovacích okruhov s výnimkou časových programov. Pre jeden regulátor sú k dispozícii maximálne 1 nezmiešavacieho okruh a 2 zmiešavacie okruhy (zmiešavací okruh 1 a zmiešavací okruh 2) ako vykurovacie okruhy.

Parametre vykurovacieho okruhu opísané nižšie sú k dispozícii  pre každý vykurovací okruh a  treba ich nastaviť osobitne.

#### Znížený režim

Funkcia	Počas zníženého režimu si môžeme vybrať z dvoch prevádzkových režimov.

Nastavenie z výroby	ECO

Rozsah nastavenia	ECO, ABS

Hodnoty nastavenia	ABS (znížený režim)

Čerpadlo priameho vykurovacieho okruhu zostáva počas zníženého režimu v prevádzke (pozri Časový program). Teplota prietoku sa určí príslušnou charakteristikou zníženého  vykurovania podľa zníženej  priestorovej teploty. Teplota nepoklesne pod nastavenú spodnú hranicu.

Použitie:		Budovy s nízkymi izolačnými hodnotami a vysokými tepelnými stratami.

ECO (režim vypnutia Switch-off )

Počas zníženého režimu  sa priamy vykurovací okruh celkom vypne v prípade, že vonkajšie teploty prekročia  nastavenú hranicu ochrany pred mrazom. Hranica minimálnej teplotu vykurovacieho generátora je zablokovaná. Čerpadlo vykurova-cieho okruhu  je vypnuté s krátkym časovým posunom, aby sme zabránili vypnutiu z dôvodu bezpečnosti kvôli nahromadeniu tepla vo vykurovacom generátore  (predĺžená doba chodu čerpadla).

Ak vonkajšia teplota poklesne  pod špecifikovanú hranicu ochrany proti mrazu, regulátor  prepne  z režimu switch off  (ECO) na znížený režim (ABS) a teplota vykurovacieho okruhu sa nastaví podľa nastaveného  zníženého bodu teploty, pričom sa berie na zreteľ  spodná hranica vykurovacieho generátora.

Použitie:		Budovy s vysokými izolačnými hodnotami.

Dôležité upozornenie!	Tento režim platí tiež pre prevádzkové režimy: ABSENCE  a CONSTANT REDUCED.

#### Vykurovací systém

Funkcia	Tento parameter sa viaže na typ vykurovacieho systému (podlahové, radiátorové alebo konvektorové vykurovanie) a možno ho porovnať s exponentom príslušného výmenníka tepla. Nastavenie určuje zakrivenie vykurovacej charakteristiky nezmiešavacieho okruhu a kompenzuje prevádzkové straty pri nízkych teplotách pomocou svojej progresívnej charakteristiky.

V závislosti na type vykurovacieho systému  doporučujeme nasledujúce nastavenia:

1.10	Mierne progresívna vykurovacia charakteristika  pre podlahové alebo iné panelové vykurovacie systémy.

1.30	Progresívna štandardná charakteristika pre všetky radiátorové vykurovacie systémy s m - hodnotami medzi 1.25 a 1.35.

2.00	Progresívne krivky vykurovacej charakteristiky pre konvektorové  a sálavé vykurovacie systémy.

>3.00	Veľmi progresívne  krivky vykurovacej charakteristiky pre všeobecné použitie ventilátorov s vysokými nábehovými teplotami.

Nastavenie z výroby	1.30	(Radiátorové systémy)

Rozsah nastavenia	1.00 ... 10.00

## Hlásenie porúch

Regulátor má rozsiahlu zabudovanú logiku hlásenia porúch s displejmi podľa priority typu poruchy.

Hlásenia porúch sa na základnom displeji postupne menia. Ak dôjde k niekoľkým poruchám naraz, budú sa objavovať postupne jedna po druhej v časovom poradí, v ktorom k nim došlo.

Máme štyri odlišné kategórie hlásenia porúch:

Hlásenie poruchy senzora

Hodnoty senzora  za jeho meracím rozsahom sa považujú za prerušenia alebo skrat. Ukážu sa  ako poruchové kódy 10 až 20 a index 0 pre skrat alebo 1 pre prerušenie.

Hlásenie poruchy vykurovacieho generátora

Tieto hlásenia poruchy analyzujú momentálny stav zapínania. Ukážu sa   ako poruchové kódy 30 až 40 a s indexom 0,1 alebo 2.

Hlásenia poruchy logiky

Tieto hlásenia poruchy sa viažu na očakávanú funkciu regulátora. Ukážu sa  ako poruchové kódy 50 až 60 a index  0,1 alebo 2.

Hlásenie poruchy zbernice

Tieto hlásenia poruchy sa viažu na poruchy adresy ako je zdvojená špecifikácia alebo porucha spoznať nastavenia adresy v rámci zbernice dát. Ukážu sa ako poruchový kód 70 a index 0 alebo 1.

Dôležité upozornenie!	Technik musí byť informovaný o každom hlásení poruchy.

## Nastavenie parametrov

### Hydraulické menu

Parametre v tomto menu sa viažu na všeobecný hydraulický systém ako aj na funkcie a konfiguráciu programovateľných vstupov a výstupov príslušných komponentov systému. Namiesto mnohých jednotlivých nastavení  možno všetky aplikácie definovať  iba  1. parametrom  nastavovacej tabuľky. Mnohé aplikácie sú uvedené týmto parametrom. Aplikácie, ktoré nie sú uvedené , treba v hydraulickom menu definovať individuálne. Príklad: Regulátor má pokryť systém č. 0202. Pod podmienkou, že  regulátor má dostatočné množstvo relé, parameter 1 musí byť nastavený na hodnotu 0202.

| Parameter | Popis | Rozsah nastavenia/ Hodnota nastavenia | Nastavenie z výroby | Nastavenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Hydraulický diagram | 0, 0101, 0102, ... n | 0 |  |
| 02 | Výstup čerpadla TÚV | OFF žiadna funkcia 1 prívodné čerpadlo TÚV 4 obehové čerpadlo TÚV 5 elektrický vyhrievací prvok TÚV | 1 |  |
| 03 | Zmiešavací okruh 1 (MC1) výstup | OFF žiadna funkcia 2 Priamy okruh (iba výstup čerpadla) 3 Zmieš. okruh 1 (OTC) 6 Zmieš. okruh 1 (ako konšt.regulátor) 7 Zmieš. okruh 1 (ako regulátor stálej hodnoty) 8 Zmieš. okruh 1 (ako regulátor spiatočky kotla) | 3 |  |
| 04 | Zmiešavací okruh 2 (MC2) výstup | Rozsah nastavenia a priradenie ako parameter 03 | 3 |  |
| 05 | Čerpadlo zmiešavacieho okruhu (HC) výstup | OFF žiadna funkcia 2 čerpadlo priameho okruhu 4 obehové čerpadlo TÚV 5 elektrický vykurovací prvok TÚV 6 konštantné riadenie 10 plniace čerpadlo 11 čerpadlo 1 okruhu kotla 12 čerpadlo 2 okruhu kotla 13 všeobecná porucha 14 časový spínač čerpadlo solárneho panelu (iba regulátor s variabilnými výstupmi) | 2 |  |
| 06 | Variabilný výstup 1 | OFF žiadna funkcia 4 cirkulačné čerpadlo TÚV 5 elektrický vyhrievací prvok TÚV 9 obtokové čerpadlo kotla 10 plniace čerpadlo 11 čerpadlo 1 okruhu kotla 12 čerpadlo 2 okruhu kotla všeobecný výstup alarmu 15 solárne prívodné čerpadlo 16 vyrovnávacie čerpadlo 17 čerpadlo kotla na pevné palivo čerpadlo zásobníka nezmieš.okruhu | OFF |  |
| 07 | Variabilný výstup 2 | nastavenie hodnoty a priradenie ako parameter 06 | OFF |  |
| 08 | Variabilný vstup 1 | OFF žiadna funkcia 1 vonkajší senzor 2 2 senzor kotla 2 3 senzor nádrže TÚV 2 4 senzor vyrovnávacej nádrže 2 5 kontakt požiadavky 6 vonkajší vstup alarmu 7 senzor spiatočky pre MC 1 8 senzor spiatočky pre MC 2 9 senzor spiatočky pre obtokové čerpadlo 10 vonk. zablokovanie vykurovacieho generátora 11 vonk. spínací modem 12 vonk. informácie 13 senzor všeob. prietoku 14 senzor spiatočky solár. panelu 15 senzor diaľ. vyk. pre nádrž TÚV nezmieš. okr. 16 senzor spalín | OFF |  |
| 09 | Variabilný vstup 2 | nastavenie rozsahu a priradenie ako parameter 08, ale bez nastavenia 16 (senzor spalín) | OFF |  |
| 10 | Variabilný vstup 3 | nastavenie rozsahu a priradenie ako parameter 08, ale bez nastavenia 16 (senzor spalín) 2. senzor spiatočky diaľ.vykurovania | OFF |  |
| 11 | Nepriamy regulátor spiatočky kotla via MC | OFF, ON | 2 |  |

### Menu parametrov systému

Parametre v tomto menu sa viažu na všeobecné hraničné parametre a preddefinované hodnoty vo vykurovacom systéme, ktorý použijeme.

| Parameter | Popis | Rozsah nastavenia / Hodnoty nastavenia | Nastavenie z výroby | Nastavenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jazyk | Voľba jazyka | 1 nemčina 2 angličtina 3 francúzština 4 taliančina | 1 |  |
| Časový program | počet aktivovaných časových programov | P1 iba jeden časový program odblokovaný P1-P3 tri časové programy zapnutia odblokované | P1 |  |
| Režim regulácie | aktivácia zvláštneho nastavenia režimu regulácie | 1 všeob. nastavenie pre všetky vykurovacie okruhy 2 Individual. nastavenie pre jednotlivé vykurovacie okruhy | 1 |  |
| Leto | hranica teploty pre letné vypnutie | OFF žiadna funkcia 10 ... 30 °C | 20 |  |
| 05 | teplota ochrany systému pred mrazom | OFF žiadna funkcia -20 ... +10 °C | 3 |  |
| 06 | modul kontaktu požiadavky pre VE1 | 1 zmieš. okruh 1 (MC1) 2 zmieš. okruh 2 (MC2) 3 priamy vykurovací okruh (HC) | 1 |  |
| 07 | modul kontaktu požiadavky pre VE2 | Nastavenia, pozri parameter 06 | 1 |  |
| 08 | modul kontaktu požiadavky pre VE3 | Nastavenia pozri parameter 06 | 1 |  |
| 09 | klimatická zóna | -20 ... 0 °C | -12 |  |
| 10 | Typ budovy | 1 ľahká konštrukcia 2 stredná konštrukcia 3 ťažká konštrukcia | 2 |  |
| 11 | Automatický čas ukončenia (čas návratu na základný displej) | OFF žiaden automatický návrat 0.5 ... 5 min Automatický návrat na základný displej podľa nastaveného času | OFF |  |
| 12 | Ochrana proti zablokovaniu | ON Aktívny OFF Neaktívny | ON |  |
| 13 | Displej alarmov logiky | OFF, ON | ON |  |
| 14 | Automatická funkcia nastavenia | OFF, ON | OFF |  |
| 15* | Password pre technika | OFF, 0001 ... 9999 | 1234 |  |
| 23* | Para Reset | SET |  |  |

*OEM

### Menu parametrov teplej úžitkovej vody (TÚV)

Toto menu obsahuje všetky parametre potrebné na naprogramovanie  okruhu TÚV s výnimkou časových programov zapnutia TÚV.

| Parameter | Popis | Rozsah nastavenia / Hodnoty nastavenia | Nastavenie z výroby | Nastavenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TÚV -Noc | Úsporná teplota teplej vody | 10 °C ...Normálna teplota teplej vody | 40 |  |
| Ochrana proti legionelám | Deň ochrany proti legionelám | OFF Žiadna ochrana proti legionelám Pon ... Ne Ochrana proti legionelám v špec.deň ALL Ochrana proti legionelám každý deň | OFF |  |
| 03 | Čas na ochranu proti legionelám | 0 ... 24 h | 02:00 |  |
| 04 | Teplota na ochranu proti legionelám | 10 °C ... TÚV max. | 65 |  |
| 05 | Typ merania teploty TÚV | 1 senzor teploty TÚV 2 regulátor teploty TÚV (termostat) | 1 |  |
| 06 | Maximálna hranica teploty TÚV | 20 °C ... maximálna teplota TÚV | 65 |  |
| 07 | Prevádzkový režim TÚV | 1 Paralelný režim 2 Prioritný režim 3 Podmienečná priorita 4 paralelný režim reagujúci na počasie paralelný režim 5 Prioritný režim s čiast.vykurovaním 6 Priorita zablokovaná | 2 |  |
| 08 | Ochrana nádrže pred pretečením | OFF žiadna ochrana pred pretečením ON ochrana pred pretečením aktivovaná | ON |  |
| 09 | Paralel. posun vykurovacieho generátora počas prívodu TÚV | 0 ... 50 K; Rozdiel medzi prívodnou teplotou TÚV a bodom nastavenia teploty TÚV | 15 |  |
| 10 | Rozdiel zapínania TÚV | 0 ... 20 K; Hodnota TÚV zapínacieho rozdielu, symetrický k bodu nastavenia TÚV | 5 |  |
| 11 | Prívodné čerpadlo s predĺženou dobou chodu | 0 ... 60 min | 5 |  |
| 12 | Časový program cirkulačného čerpadla | AUTO Aktívny časový program TÚV 1 P1, priamy vykurovací okruh 2 P2, priamy vykurovací okruh 3 P3, priamy vykurovací okruh 4 P1, zmiešavací okruh 1 5 P2, zmiešavací okruh 1 6 P3, zmiešavací okruh 1 7 P1, zmiešavací okruh 2 8 P2, zmiešavací okruh 2 9 P3, zmiešavací okruh 2 10 P1, okruh TÚV 11 P2, okruh TÚV 12 P3, okruh TÚV | AUTO |  |
| 13 | Ekon. interval (impulz) | 0 min ... Intervalový cyklus | 5 |  |
| 14 | Ekon. interval (doba trvania) | 10 ... 60 min | 20 |  |

### Menu priameho vykurovacieho okruhu

Všetky potrebné parametre pre programovanie vykurovacieho okruhu sú uvedené v tomto  menu s výnimkou programov časov zapínania.

| Parameter | Popis | Rozsah nastavenia / Hodnoty nastavenia | Nastavenie z výroby | Nastavenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| znížené vy-kurovanie | Typ zníženého režimu | ECO Switch off režim ABS znížený režim | ECO |  |
| vykurovací systém | Vykurovací systém (exponent) | 1.00 ... 10.00 | 1,30 |  |
| 03 | Vplyv miestnosti (s priestorovou jednotkou) | ON OFF | OFF |  |
| 04 | Priestorový faktor | OFF, 10 ... 500 % | OFF |  |
| 06 | Optimalizácia zapnutia | OFF, 1 ... 8 h | OFF |  |
| 08 | Hranica ochrany pred mrazom | 5 ... 30 °C | 10 |  |
| 09 | Funkcia priestorového termostatu | OFF, 1 ... 5 K | OFF |  |
| 10 | Priradenie vonkajšej teploty | 0 regulácia na strednú hodnotu AF 1 + AF 2 1 regulácia na AF 1 2 regulácia na AF 2 | 0 |  |
| 11 | Nastavenie konštantnej teploty | 10 ... 95 °C iba ak je výstup nastavený pri konštantnej regulácii (CC) | 20 |  |
| 12 | Min. hranica teploty | 10 °C ... Max. hranica teploty (Parameter 13) | 20 |  |
| 13 | Max. hranica teploty | Min. hranica teploty (°C) (Parameter 12) ... 95 | 75 |  |
| 14 | Paralel. posun vykur. okruhu | 0 ... 20 K | 0 |  |
| 15 | Čerpadlo s predĺženou dobou chodu | 0 ... 60 min | 5 |  |

### Menu pre zmiešavací okruh  1 / zmiešavací okruh 2

V týchto menu sú uvedené všetky potrebné parametre pre programovanie zmiešavacích okruhov s výnimkou  časových programov zapínania.

| Parameter | Popis | Rozsah nastavenia / Hodnoty nastavenia | Nastavenie z výroby | Nastavenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| znížené vy-kurovanie | Typ zníženého režimu | ECO režim Switch off ABS znížený režim | ECO |  |
| vykurovací systém | vykurovací systém (exponent) | 1.00 ... 10.00 | 1,10 |  |
| 03 | Vplyv miestnosti (s priestorovou jednotkou) | ON OFF | OFF |  |
| 04 | Priestorový faktor | 0, 10 ... 500 % | OFF |  |
| 06 | Optimalizácia zapnutia | OFF, 1 ... 8 h | OFF |  |
| 08 | Hranica protimrazovej ochrany | 5 ... 30 (C | 10 |  |
| 09 | Funkcia izbového termostatu | OFF, 1 ... 5 K | OFF |  |
| 10 | Priradenie vonkajšej teploty | regulácia na strednú hodnotu AF1 + AF 2 regulácia na AF 1 regulácia na AF 2 | 0 |  |
| 11 | Konštantné nastavenie teploty | 10 ... 95 °C; Iba ak je výstup nastavený na konštantnú reguláciu (CC) | 20 |  |
| 12 | Min. hranica teploty | 10 °C ... Max. hranica teploty (Parameter 13) | 20 |  |
| 13 | Max. hranica teploty | Mini. hranica teploty (°C) (Parameter 12) ... 95 | 75 |  |
| 14 | paralel. posun vykurovacieho okruhu | 0 ... 20 (C | 8 |  |
| 15 | čerpadlo s predĺženým časom chodu | 0 ... 60 min. | 5 |  |
| 17 | Hranica teploty spiatočky | 10 ... 90 (C | 90 |  |

### Menu vykurovacieho generátora

Parametre v tomto menu sa viažu na typ príslušného vykurovacieho generátora a zodpovedajúce  špecifické regulačné funkcie.

| Parameter | Popis | Rozsah nastavenia / Hodnoty nastavenia | Nastavenie z výroby | Nastavenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Typ vykurovacieho generátora | OFF bez vykurovacieho generátora 1 olej / plyn 1 stupeň 2 olej / plyn 2 stupeň 3 olej l/ plyn 2 x 1 stupeň | 1 |  |
| 02 | Ochrana vykurovacieho generátora pri nábehu | OFF žiadna ochrana pri nábehu ON ochrana pri nábehu aktívna | ON |  |
| 03 | Min. hranica teploty vykurovacieho generátora | 5 °C ... Max. hranica teploty | 38 |  |
| 04 | Max. hranica teploty vykurovacieho generátora | Min. hranica teploty ... 95 °C | 80 |  |
| 05 | Režim hraničnej teploty vykurovacieho generátora | 1 Minimálna hranica odpovede na požiadavku 2 Podmienečná minimálna hranica 3 Stála minimálna hranica | 1 |  |
| 06 | Režim senzoru vykurovacieho generátora | 1 Vypnutie horáka v prípade poruchy 2 Vonkajšie vypnutie horáka 3 Zablokovanie horáka v prípade poruchy | 1 |  |
| 07 | Min. čas chodu horáka | 0 ... 20 min | 2 |  |
| 08 | Zapínacia diferencia horáka I | 1 stupeň: 2 ... 30 K 2 stupeň: 2 ... (Zapínacia diferencia horáka II –0.5 K) | 6 |  |
| 09 | Zapínacia diferencia horáka II | (Zapínacia diferencia horáka I + 0.5) ... 30 K | 8 |  |
| 10 | Časový posun stupeň II | 0 ... 60 min (0 = 10 s) | 0 |  |
| 11 | Režim aktivácie stupeň II | 1 Neobmedzená aktivácia počas fázy nábehu 2 Stupeň II sa zapne podľa nastaveného časového posunu (para. 10) | 2 |  |
| 12 | Režim prívodu TÚV stupeň 1-2 | 1 2. stupeň prívodu TÚV s omeškanou aktiváciou stupňa II 2 Neobmedzený 2.stupeň prívodu TÚV 3 Prívod TÚV iba so stupňom I | 1 |  |
| 13 | Čas skoršieho nábehu čerpadla kotla | 0 ... 10 min | 2 |  |
| 14 | Predĺžený čas chodu čerpadla kotla | 0 ... 10 min | 2 |  |
| 15 | Predĺžený čas chodu plniaceho čerpadla | 0 ... 60 min | 2 |  |
| 16 | Monitorovanie teploty spalín | OFF Iba zobrazenie teploty spalín 0 ... 60 min Vykurovací generátor sa vypne v prípade, že je prekročený limit nastaveného času. STB Vykurovací generátor sa vypne v prípade prekročenia limitu. | OFF |  |
| 17 | Hranica teploty spalín | 50 ... 500 °C | 200 |  |

### Menu  diaľkového vykurovania

Parametre v tomto menu sa viažu na typ príslušnej stanice diaľkového vykurovania a jej zodpovedajúce regulačné funkcie.

| Parameter | Popis | Rozsah nastavenia / Hodnoty nastavenia | Nastavenie z výroby | Nastavenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Paralelný posun | -10 ... 50 K | 0,0 |  |
| 02 | Max. hraničný bod nastavenia teploty prietoku | 10 ... 130 (C | 90.0 |  |
| 03* | Min. dráha ventilu | 0 ... 50 % | 10 |  |
| 04 | Zisk regulátora | 0.1 ... 30 % / K | 5,0 |  |
| 05 | Integral. akčný čas | 0 ... 60 min. | 3 |  |
| 06 | Čas chodu ventilu 1 diaľ. vykurov. | 10 ... 1800 s | 120 |  |
| 07* | Čas chodu ventilu 2 diaľ. vykurov. | 10 ... 1800 s | 30 |  |
| 08* | Max. limit teploty na spiatočke diaľkového vykurovania (vykurovanie) | 0 ... 100 (C | 90 |  |
| 09* | Pružný operačný bod teploty na spiatočke diaľ. vykurovania | OFF, -20 ... 10 (C | OFF |  |
| 10* | Obmedzenie teploty na spiatočke TÚV | 0 ... 100 (C | 90 |  |
| 11* | Limit na spiatočke - ventil diaľ. vykurovania | 0 Teplota (kódy 12 až 15 nebudú na displeji) 1 Prietok a teplota (kódy 12 až 14 nebudú na displeji) 2 Teplotný výstup a teplota (kódy 13 až 15 nebudú na displeji) | 0 |  |
| 12* | Kalibrácia - tepelný výstup | 1 ... 9999 | 1 |  |
| 13* | Kalibrácia - prietokové množstvo | 1 ... 9999 | 1 |  |
| 14* | Max. tepelný výstup | 1 ... 9999 kW | 9999 |  |
| 15* | Max. prietokové množstvo | 0.01 ... 99.99 m3/h | 99.99 |  |

*OEM

### Menu regulácie teploty vratnej vody

Parametre v tomto  menu sa viažu na špeciálne nastavenia pre zvýšenie  teploty  vratnej vody vykurovacích generátorov. K činnosti dochádza iba po aktivácii súboru hydraulického menu.

| Parameter | Popis | Rozsah nastavenia / Hodnoty nastavenia | Nastavenie z výroby | Nastavenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | nastavenie bodu teploty vratnej vody | 10 ... 95 °C | 20 |  |
| 02 | vypínacia diferencia | 2 ... 20 K | 2 |  |
| 03 | predĺžený čas chodu čerpadla | 0 ... 60 min | 1 |  |

### Solárne menu

Parametre v tomto menu sa viažu na špeciálne nastavenia pre aplikácie solárnej energie. K činnosti dochádza iba po  aktivácii súboru hydraulického menu.

| Parameter | Popis | Rozsah nastavenia / Hodnoty nastavenia | Nastavenie z výroby | Nastavenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | zapínací rozdiel | (vypínací rozdiel + 3 K) ... 30 K | 10 |  |
| 02 | vypínací rozdiel | 2 K ... (zapínací rozdiel - 3 K) | 5 |  |
| 03 | min. čas chodu čerpadla solár. panelu | 0 ... 60 min | 3 |  |
| 04 | max. limit solár. panelu | 100 ... 200 °C | 120 |  |
| 05 | max. limit vyrovnávacieho okruhu | 50 ... 110 °C | 75 |  |
| 06 | solárny prevádzkový režim | 1 Prioritný režim 2 Paralelný režim | 2 |  |
| 09 | tepelná bilancia | OFF žiadna tepelná bilancia OFF tepelná bilancia aktívna | OFF |  |
| 10 | resetovanie tepelnej bilancie | SET stlačením otočného tlačidla |  |  |
| 11 | prietokové množstvo | 0.0 ... 30 l/min. | 0.0 |  |
| 12 | hustota kvapaliny | 0.8 ... 1.2 kg/l | 1.05 |  |
| 13 | tepelná kapacita kvapaliny | 3.0 ... 5.0 KJ/kgK | 3.6 |  |

### Menu pre kotol na pevné palivo

Parametre v tomto menu sa viažu na špeciálne nastavenia pre reguláciu  pevného paliva. K činnosti dochádza iba po  aktivácii súboru hydraulického menu.

| Parameter | Popis | Rozsah nastavenia / Hodnoty nastavenia | Nastavenie z výroby | Nastavenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Minimálna teplota | 40 ... 80 °C | 60 |  |
| 02 | Maximálna teplota | 30 ... 100 °C | 90 |  |
| 03 | Zapínacia diferencia | (rozdiel vypnutia +3 K) ... 20 K | 10 |  |
| 04 | Vypínacia diferencia | 2 K ... (rozdiel zapnutia -3 K) | 5 |  |

### Menu vyrovnávacieho okruhu

Parametre v tomto menu sa viažu na špeciálne nastavenia týkajúce sa vyrovnávacieho okruhu. K činnosti dôjde, iba ak je riadne aktivovaný súbor hydraulického menu.

| Parameter | Popis | Rozsah nastavenia / Hodnoty nastavenia | Nastavenie z výroby | Nastavenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Minimálna teplota | 5 °C ... Maximálna teplota | 20 |  |
| 02 | Maximálna teplota | Minimálna teplota ... 95 °C | 80 |  |
| 03 | Paralel. posun kotla | 0 ... 20 K | 8 |  |
| 04 | Diferencia spínania vyrovnáv. okruhu | 1 ... 20 K | 2 |  |
| 05 | Rozptýlenie energie | OFF 1 do TÚV nádrže 2 do vykurovacích okruhov | OFF |  |
| 06 | predĺž. čas chodu - zap. diferencia | (rozdiel vypnutia + 2 K) ... 30 K | 10 |  |
| 07 | predĺž. čas chodu - vyp. diferencia | 1 K ... (rozdiel zapnutia – 2 K) | 5 |  |
| 08 | Ochrana nábehu vyrov. okruhu | OFF bez nábehu ochrany ON nábeh ochrany aktívny | ON |  |
| 09 | Ochrana vyrov. okruhu pred vytečením | OFF bez ochrany pred vytečením ON ochrana pred vytečením aktívna | ON |  |

### Menu zbernice údajov

Parametre v tomto menu sa viažu výlučne na parametre vo vzťahu k zbernici údajov.

| Parameter | Popis | Rozsah nastavenia / Hodnoty nastavenia | Nastavenie z výroby | Nastavenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Zbernicová adresa regulátora | 10, 20, 30, 40, 50 | 10 |  |

### Menu  pre test relé

V tomto menu   je možné voliť relé inštalované v centrálnej jednotke otočným tlačidlom a dá sa skontrolovať ich funkcia.

| Parameter | Popis | Rozsah nastavenia / Hodnoty nastavenia | Nastavenie z výroby | Nastavenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | test vykurovacieho generátora | Menením sekvencie spínania relé podľa nastavenia vykurovacieho generátora |  |  |
| 02 | test čerpadla priameho vykurova-cieho okruhu | OFF-ON-OFF- | OFF |  |
| 03 | test čerpadla 1 okruhu zmiešavača | OFF-ON-OFF- | OFF |  |
| 04 | test pohonu 1 zmiešavača 1 | STOP-OPEN-CLOSE- | STOP |  |
| 05 | test čerpadla 2 okruhu zmiešavača | OFF-ON-OFF | OFF |  |
| 06 | test pohonu 2 zmiešavača | STOP-OPEN-CLOSE- | STOP |  |
| 07 | test prívodného čerpadla teplej vody | OFF-ON-OFF- | OFF |  |
| 08 | variabilný výstup 1 - test | OFF-ON-OFF- | OFF |  |
| 09 | variabilný výstup 2 -test | OFF-ON-OFF- | OFF |  |

### Menu hlásenia porúch

V tomto menu sa akékoľvek hlásenie poruchy, ktoré sa ukáže na displeji regulátora sa uloží  v 5-slotovej pamäti  porúch.

| Parameter | Popis | Rozsah nastavenia / Hodnoty nastavenia | Nastavenie vo výrobe | Nastavenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Hlásenie poruchy 1 | Posledné hlásenie poruchy | "Display" |  |
| 02 | Hlásenie poruchy 2 | Predposledné hlásenie poruchy | "Display" |  |
| 03 | Hlásenie poruchy 3 | Tretie posledné hlásenie poruchy | "Display" |  |
| 04 | Hlásenie poruchy 4 | Štvrté posledné hlásenie poruchy | "Display" |  |
| 05 | Hlásenie poruchy 5 | Piate posledné hlásenie poruchy | "Display" |  |
| 06* | Ostatné hlásenia poruchy | SET | - |  |

*OEM

### Menu  kalibrácie senzora

V tomto menu možno nastaviť všetky senzory pripojené na centrálnu jednotku ± 5 K v porovnaní s kalibračným nastavením vo výrobe.

| Parameter | Popis | Rozsah nastavenia / Hodnoty nastavenia | Nastavenie z výroby | Nastavenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Vonkajší senzor | -5 ... +5 K | 0 |  |
| 02 | Senzor vykurovacieho generátora | -5 ... +5 K | 0 |  |
| 03 | Teplá úžitková voda (TÚV) senzor | -5 ... +5 K | 0 |  |
| 04 | Prietokový senzor zmieš. okruhu 1 (MC1) | -5 ... +5 K | 0 |  |
| 05 | Prietokový senzor zmieš. okruhu 2 (MC2) | -5 ... +5 K | 0 |  |
| 06 | Senzor solárneho panela | -5 ... +5 K | 0 |  |
| 07 | Senzor vyrovnávacieho okruhu | -5 ... +5 K | 0 |  |
| 08 | Senzor variabilný 1 (VE1) | -5 ... +5 K | 0 |  |
| 09 | Senzor variabilný 2 (VE2) | -5 ... +5 K | 0 |  |
| 10 | Senzor variabilný 3 (VE3) | -5 ... +5 K | 0 |  |

# Regulačné funkcie

## Nastavenie hydraulických parametrov

Parameter 1 hydraulického menu definuje existujúcu aplikáciu. Všetky aplikácie sú uvedené v prospektoch pre regulátory radu Smile. Individuálne nastavenie  je možné pre každý jednotlivý parameter.

Teda, je to pružný spôsob ako použiť  vopred konfigurované aplikácie (veľmi pomalý nábeh) alebo oveľa pružnejší spôsob individuálneho nastavenia v menu parametrov.

POZOR	Hydraulické parametre definujú systém. Akákoľvek zmena  môže mať rozsiahly vplyv na funkčnosť a účinnosť. Z tohto dôvodu pracujte pri manuálnom nastavovaní parametrov pre špeciálne aplikácie zvlášť pozorne.

Vysvetlenie 	V hydraulickom menu sa ukážu iba existujúce hardverové vstupy a výstupy.

Nastavenie hydraulických parametrov definuje aplikáciu.

Príklad:

Parameter 05 definuje  výstup čerpadla vykurovacieho okruhu. Preddefinované nastavenie je: čerpadlo vykurovacieho okruhu.

Avšak tento výstup  je možno tiež konfigurovať  ako napr.  obehové čerpadlo TÚV.

Samozrejme, že tomu musí zodpovedať hydraulické nastavenie.

Príklad:

Parametre pre obehové čerpadlo sú dostupné len vtedy, keď výstup čerpadla vykurovacieho generátora bol priradený obehovému čerpadlu.

Ak variabilná funkcia vyžaduje vstupnú hodnotu (senzor), potom bude priradená    k patričnému variabilnému vstupu. Takýto vstup sa potom nedá ďalej  manuálne meniť.

Ak užívateľ  zadefinoval odlišnú vstupnú hodnotu predtým, potom ju treba  resetovať a nahradiť.

Príklad:

Variabilný vstup sme priradili 2. vonkajšiemu senzoru. Variabilný výstup 1 bude teraz nastavený na funkciu vyrovnávacieho čerpadla. Variabilný vstup 1 sa potom automaticky resetuje a potom priradí senzoru  vyrovnávacieho okruhu, pretože táto informácia je životne dôležitá pre regulačné funkcie.

## Aktivácia programu časového zapínania

Regulátory radu Smile  majú tri zvláštne programy zapínania času pre každý vykurovací okruh.

Pri dodávke regulátora je aktivovaný iba jeden program časového zapínania. Použitie  iba jedného programu časového zapínania pre široký rozsah aplikácií  umožňuje zjednodušiť prevádzku.

Pozri tiež	4.3.3.2 Časové programy

## Aktivácia osobitného regulačného režimu

S cieľom dosiahnuť čo možno najľahšiu prevádzku pre väčšinu aplikácií sa pri dodávke z výroby nastavuje všeobecný režim regulácie pre všetky vykurovacie okruhy. Pre zriedkavé prípady, kedy sú potrebné zvláštne regulačné režimy (napr. v prípade zvláštnej voľby regulačného  režimu  pre nájomníkov a  prenajímateľov) sa tieto musia aktivovať  pomocou  parametra ”Režim regulácie” v menu ”Systém”.

Efekt	Tento parameter určuje režim regulácie a má dopad na:

režim prevádzky, ktorý zvolíme tlačidlom pre voľbu programu ;

dennú teplotu, ktorú zvolíme tlačidlom pre voľbu teploty ;

nočnú teplotu, ktorú zvolíme tlačidlom pre voľbu teploty ;

Aktivácia	4.3.3.3 Režim regulácie

## Voľba prednastavenia hodnôt hydraulických parametrov

Každý typ regulátora sa viaže na špecifickú hydraulickú schému v stave, v akom bol "dodaný". V závislosti na konfiguračných variantoch existuje možnosť prispôsobiť systém pomocou ďalších nastavení parametrov v hydraulických schémach, ktoré sa líšia od štandardného hydraulického systému.

Pomocou parametra 01 v menu ”Hydraulika”  je možné urobiť predvoľbu zo súboru   hydraulických schém. Príslušné vstupy a výstupy sa priraďujú automaticky podľa hydraulickej schémy a podľa potreby ich možno meniť. Príslušné schémy systému sú k dispozícii vo zvláštnom materiále.

Pozri tiež	4.5 Nastavenie parametrov

## Variabilné vstupy a výstupy regulátorov Smile

FM – Opis, VO voľba nastavenia, VI voľba nastavenia, VO-VI závislosti nastavenia

Variabilné vstupy	Zvolené funkcie  možno priradiť iba raz a potom sa už nedajú vyvolať pre iné variabilné vstupy. Ak je  funkcia vstupu absolútne potrebná pre príslušnú funkciu výstupu  čo sa týka  variabilných výstupov, nie je možná voľba.

## Všeobecné funkcie a ich prevádzka

### Meranie vonkajšej teploty

#### Typ budovy

Funkcia	Tento parameter berie do úvahy príslušný typ budovy prostredníctvom  rôznych výpočtových metód, účelom ktorých je stanoviť strednú hodnotu  vonkajšej teploty podľa nastavenia.

Ľahká konštrukcia	Strednú hodnotu dostaneme  za čas 2 hodín.

Použitie: drevené domy, budovy postavené z ľahkých stavebných materiálov

Stredná konštrukcia 	            Strednú hodnotu dostaneme  za 8 hodín.

Použitie: stredne ťažké murivo z dutých panelov alebo tehál

Ťažká konštrukcia	Strednú hodnotu dostaneme za 24 hodín.

Použitie:  ťažké murivo z tufu alebo prírodného kameňa

Pozri tiež	Nastavenie parametrov 4.5.4 Menu pre priamy vykurovací okruh a 4.5.5 Menu pre zmiešavací okruh  1 / zmiešavací okruh 2

### Priradenie vonkajšej teploty vykurovaciemu okruhu

Pozor!	Funkcia je aktívna iba spoločne s použitím druhého vonkajšieho senzoru!

Funkcia	Ak bol v centrálnej jednotke pripojený druhý vonkajší senzor (AF2)  na variabilný vstup, vykurovaciemu okruhu môžeme priradiť buď  externý senzor 1, 2  alebo  strednú hodnotu oboch senzorov.

Pre každý vonkajší senzor platí nasledujúce:

V prípade poruchy jedného zo senzorov je k dispozícii automatický prepínač  na druhý vonkajší senzor a súčasne dôjde k hláseniu poruchy. V prípade poruchy, ktorá ovplyvní oba senzory sa vykurovací okruh bude regulovať na základe nastavenej charakteristickej vykurovacej krivky a vykurovacieho programu, ktorý zodpovedá  fiktívnej vonkajšej teplote 0 °C  vzhľadom na minimálne nastavenú teplotu.

Pozri tiež	Nastavenie parametrov 4.5.4 Menu pre priamy zmiešavací okruh  a 4.5.5 Menu pre zmiešavací okruh  1 / zmiešavací okruh 2

### Klimatická zóna

Funkcia	Klimatická zóna je hodnota najchladnejšej vonkajšej teploty, ktorú možno očakávať.

Pre splnenie požiadavky tepla sa táto hodnota berie ako základ pre navrhovanie vykurovacieho systému.

Tento parameter definuje príslušnú hodnotu strmosti vykurovacej charakteristiky vykurovacieho okruhu vzhľadom na klimatickú zónu.

Pozri tiež	4.5.2  Menu parametrov systému

### Letné vypnutie

Funkcia	Pri vyšších vonkajších teplotách (normálne nad  20 °C) nemá význam udržiavať v budove kúrenie. Môžete sa preto rozhodnúť vypnúť  vykurovanie v závislosti na vonkajšej teplote podľa nasledujúcich kritérií:

Rýchly nárast vonkajšej teploty 
Pokiaľ je priemerná vonkajšia teplota pod nastavenou hodnotou a momentálna vonkajšia teplota je  2 K nad nastavenou hodnotou, vykurovanie sa vypne.

Pomalý pokles vonkajšej teploty 
K vypnutie dôjde, ak priemerná a skutočná vonkajšia teplota prekročí nastavenú hodnotu.

Zablokovanie vypnutia 
Vypnutie sa zablokuje, ak priemerná a momentálna vonkajšia teplota poklesne pod nastavenú teplotu o 1K.

Funkcia letného vypnutia sa zablokuje:

v prípade poruchy vonkajšieho senzoru;

v prípade aktívnej protimrazovej ochrany.

Pozor!	V prípade fáz vypnutia (režim standby, manuálny letný režim, letné vypnutie) trvajúce dlhšie ako 24 hodín sa zapnú každý deň na 20 sekúnd všetky čerpadlá, aby sa systém chránil proti zablokovaniu kvôli korózii a počas tejto doby  sa dočasne otvoria ventily.

Čo sa týka  2. externého senzora platí  momentálna priemerná vonkajšia teplota pre letné vypnutie, pokiaľ bola určená priemerná hodnota oboch senzorov, priradená vonkajším senzorom.

Keď je aktívny režim letného vypnutia, na základnom displeji sa ukáže symbol dáždnika. V prípade osobitnej prevádzky vykurovacích okruhov (systémový parameter "Prevádzkový režim") sa na displeji neukáže symbol. Ak sú pripojené dva externé senzory a sú priradené odlišným vykurovacím okruhom, symbol sa ukáže na displeji len vtedy, keď oba senzory splnia podmienku pre letnú deaktiváciu.

Pozri tiež	4.5.2  Menu parametrov systému

### Ochrana systému pred mrazom

Funkcia	 S cieľom zabrániť  zamrznutiu vykurovacieho systému  pri vypnutom stave, je  regulátor vybavený elektronickou ochranou proti mrazu.

Prevádzka bez snímania priestorovej teploty 
Ak vonkajšia teplota (momentálna hodnota) poklesne pod nastavený  limit, vykurovanie sa opäť zapne. Vykurovanie sa preruší, ak vonkajšia teplota prekročí nastavený limit o 1 K.

Prevádzka so snímaním priestorovej teploty 
Pokiaľ je priestorová teplota nad nastaveným bodom priestorovej teploty, čerpadlá vykurovacieho okruhu bežia v prípade vonkajšej teploty pod nastaveným limitom mrazu.

Ak priestorová teplota poklesne pod nastavený bod priestorovej teploty, vykurovanie pokračuje.

Vykurovanie sa vypne, ak priestorová teplota prekročí nastavenú priestorovú cieľovú hodnotu o 1 K. Ak je v tom momente vonkajšia teplota ešte pod hranicou mrazu, čerpadlá vykurovacieho okruhu zostanú pracovať.

Pozor!	Ak nepracuje každý vykurovací okruh so snímaním priestorovej teploty,  je možné priradiť rôzne funkcie ochrany pred mrazom jednému vykurovaciemu okruhu. Ak napríklad pracuje zmiešavací okruh so snímaním priestorovej teploty a priamy vykurovací okruh snímanie nemá, treba nastaviť  jeho vykurovaciu charakteristiku a priestorovú teplotu čo možno najnižšie.

Čo sa týka  2. externého senzora, sa funkcia ochrany pred mrazom sa aktivuje vtedy, keď  jedna z dvoch vonkajších teplôt  poklesne pod hranicu ochrany pred mrazom.

V prípade chybného vonkajšieho senzoru  je ochrana proti mrazu stále  aktívna.

Upozornenie!	Spolu s priestorovým senzorom nie je aktívna funkcia termostatu s aktívnou ochranou proti mrazu.

Pozri tiež	4.5.2  Menu parametrov systému.

### Ochrana pred zablokovaním

Funkcia     Ak je táto funkcia aktivovaná, všetky čerpadlá sa zapnú každý deň po dobu približne   
20 sekúnd s cieľom chrániť proti zablokovaniu  kvôli korózii v prípade dlhej doby odstávky  (> 24h) a zmiešavače sú v tejto dobe dočasne otvorené.

Pozri tiež	4.5.2  Menu parametrov systému

# Hydraulické komponenty a ich funkcie

## Vykurovací generátor: Kotol

### Ochrana nábehu  vykurovacieho generátora

Funkcia	Ochrana nábehu zabraňuje ukladaniu kondenzátu počas ohrevu. Ak teplota vo vykurovacom generátore poklesne viac ako 2 K pod minimálnu hraničnú hodnotu, všetky vykurovacie okruhy sa odpoja od vykurovacieho generátora (čerpadlá sa vypnú, ventily sa uzatvoria), aby sa prešlo kondenzačným bodom čo možno najrýchlejšie. Vykurovacie okruhy začnú opäť pracovať, ak teplota  vo vykurovacom generátore dosiahne minimálnu hraničnú hodnotu a polovicu diferencie zapnutia horáka.

Minimálna hranica odpovede na požiadavku 
Ak nie je požiadavka na  vykurovanie alebo TÚV, kotol sa vypne. Minimálna hranica  sa zablokuje. Ak teplota vo vykurovacom generátore poklesne pod  teplotu ochrany vykurovacieho generátora pred mrazom +5 °C,  horák sa zapne a vykurovací generátor sa zohreje na minimálnu hraničnú teplotu.

Podmienečná minimálna hranica 
Minimálna teplota kotla slúži ako spodná hraničná hodnota  a udržiava sa aj bez požiadavky. Kotol sa zapne len vtedy, keď je aktivované letné vypnutie.

Trvalá minimálna hranica 
Teplota kotla je limitovaná podľa nastavenej minimálnej teploty  bez ohľadu na  požiadavky alebo vypnuté prevádzkové režimy.

Pozri tiež	4.5.6  Menu vykurovacieho generátora

### Minimálna hranica teploty vykurovacieho generátora

Funkcia	S cieľom chrániť vykurovací generátor proti agresívnemu kondenzátu, treba nastaviť  hranicu minimálnej teploty  uvedenú výrobcom vykurovacieho generátora.

Vykurovací generátor sa zapne, keď teplota poklesne pod nastavenú hodnotu, a vypne sa, keď  prekročí  nastavenú hodnotu a je dosiahnutá diferencia zapnutia horáka.

Počas vykurovania sa bude udržiavať hraničná teplota.

Výnimky	-	vypnutie  pri režime standby nad hranicou protimrazovej ochrany

-	vypnutie pri zníženom automatickom režime s aktivovanou funkciou ECO

-	vypnutie pri stálom zníženom režime s aktivovanou funkciou  ECO

-	automatické letné vypnutie

Pozri tiež	4.5.6  Menu  vykurovacieho generátora

### Maximálna hranica teploty vykurovacieho generátora

Funkcia	S cieľom chrániť vykurovací generátor proti prehriatiu, regulátor je vybavený elektronickým limitom maximálnej teploty. Horák sa vypne, ak teplota  vo vykurovacom generátore prekročí hraničnú hodnotu.

Horák sa opäť zapne, ak teplota  vo vykurovacom generátore  poklesne pod hraničnú hodnotu o polovicu diferencie zapínania horáka plus  2 K.

Pozri tiež	4.5.6  Menu vykurovacieho generátora

### Prevádzkové režimy senzora vykurovacieho generátora

Funkcia	Sú rôzne spôsoby, akými môže vykurovací generátor reagovať na  poruchu senzora vykurovacieho generátora.

Vypnutie horáka v prípade chybného senzora vykurovacieho generátora
V prípade  skratu alebo  zlyhania senzora sa  ukáže hlásenie; horák sa vypne.

Externé  vypnutie horáka 
V prípade prerušenia sa horák vypne bez hlásenia poruchy. Aplikácia je napríklad  ako externé vypnutie horáka alebo odblokovanie v prípade  poruchy senzora vykurovacieho generátora.

Upozornenie	Na kontakty možno použiť iba Ag (tvrdé striebro), Au (zlato) alebo Ni (nikel).

V prípade skratu senzora  sa ukáže príslušné hlásenie poruchy a horák sa zablokuje.

Nábeh horáka v prípade chybného senzora vykurovacieho generátora
V prípade  skratu alebo závady senzora sa objaví hlásenie a  horák sa bez obmedzenia odblokuje.

Regulácia vykurovacieho generátora sa vykonáva iba ručne pomocou mechanického regulátora teploty kotla (kotlový termostat) na paneli kotla podľa nastavenej hodnoty.

Upozornenie	Takáto aktivácia je povolená, iba ak  je v horákovom okruhu kotlový termostat. V iných prípadoch je nebezpečenstvo prehriatia !

Pozri tiež	4.5.6  Menu vykurovacieho generátora

### Minimálna doba prevádzky horáka

Funkcia	Táto funkcia predlžuje  časy prevádzky horáka a znižuje straty pri režime standby.   Po nábehu horáka musí uplynúť tento minimálny čas prevádzky horáka predtým, než  je horák opätovne uvedený do prevádzky (bez ohľadu na nárast teploty).

POZOR! 	Ak teplota  vo vykurovacom generátore prekročí  nastavenú maximálnu hranicu vykurovacieho generátora, minimálny čas prevádzky horáka sa zastaví a horák sa ihneď vypne.

Pozri tiež	4.5.6  Menu vykurovacieho generátora

6.1.6. Viacstupňový vykurovací generátor / spínacia diferencia

Funkcia	Regulátor je vybavený dvomi zvláštnymi nastaviteľnými spínacími diferenciami  viažucimi sa na ten istý bod.

Spínacia diferencia  I	spínacia diferencia I reguluje požadovanú teplotu vykurovacieho generátora podľa požiadavky  zapínaním a vypínaním požadovaného stupňa podľa momentálnej požiadavky na teplo v rámci nastavenej hodnoty. Zapnutie a vypnutie sa deje symetricky k bodu nastavenia s polovicou hodnoty spínacej diferencie.

Spínacia diferencia  II	             Spínacia diferencia II (iba pre druhý stupeň 2x1-stupňových vykurovacích generátorov) stanovuje, koľko  stupňov je potrebných  na splnenie momentálnej požiadavky (čiastočné zaťaženie - stupeň I, plné zaťaženie - stupeň II). Táto spínacia diferencia je nadradená symetricky spínacej diferencii I a musí byť vždy nastavená  na vyššiu hodnotu.

Ak je teplota vykurovacieho generátora pod nastavenými bodmi zapnutia oboch spínacích diferencií, oba stupne sú odblokované, no stupeň II má časový posun (pozri tiež Parameter 10 (časový posun stupňa II) 4.5.6  Menu vykurovacieho generátora).

Ak teplota vykurovacieho generátora dosiahne požadovaný bod nastavenia teploty plus polovicu hodnoty  spínacej diferencie I, stupeň II sa vypne alebo, ak teplota poklesne  pod nastavený bod o polovicu spínacej diferencie I, opätovne sa zapne. Spínacia diferencia I umožňuje reguláciu teploty vykurovacieho generátora v rámci nastavenej hodnoty. Stupeň I naďalej pracuje, aby pokryl základné zaťaženie.

Ak možno dosiahnuť požadovanú teplotu vykurovacieho generátora iba jedným stupňom po istej dobe (v závislosti na momentálnej požiadavke), teplota vykurovacieho generátora bude ďalej stúpať  po vypnutí  stupňa II, kým nebude dosiahnutý bod vypnutia spínacej diferencie II (nastavený bod plus polovica  spínacej diferencie II) a stupeň I sa vypne. Od tohto momentu dôjde k zmene    intervalu diferencie; k regulácii teploty vykurovacieho generátora dôjde následne   zapnutím a vypnutím stupňa I  v rámci nastavenej hodnoty  spínacej diferencie II.

Tento typ regulácie vykurovacieho generátora umožňuje prispôsobiť zapnutie a vypnutie momentálne požadovaných stupňov v závislosti na požiadavke  na teplo a zabezpečuje  rýchlu reguláciu požadovanej teploty vykurovacieho generátora.

Zablokovanie režimu stupňa II  Aktivácia stupňa  II (stupeň plného zaťaženia) je určená nielen  spínacou diferenciou, ale tiež pomocou časového posunu. Toto opatrenie blokuje druhý stupeň v rámci  nastaveného času a teda umožňuje  dlhší čas chodu stupňa I. Táto funkcia je aktívna  len počas  fázy nábehu (napr. v prípade  súbežnej požiadavky na oba stupne). Ak je stupeň I v základnom režime zaťaženia a stupeň II je v regulačnej fáze, tento stupeň sa zapne ihneď pri každej požiadavke.

Odblokovanie režimu stupňa II	Efekt nastaveného časového omeškania stupňa II možno modifikovať  počas

nábehovej fázy pod  minimálnou hranicou teploty vykurovacieho generátora

pomocou  parametra ” Odblokovanie režimu stupňa II”:

Neobmedzené odblokovanie počas nábehovej fázy

Počas nábehovej fázy oba stupne pracujú bez obmedzenia.

Časový posun počas nábehovej fázy

Stupeň II sa zapne podľa nastaveného časového posunu. Pozri Parameter  10.

Režim prívodu TV st. II         	Pomocou stupňa  ”1 alebo 2 režimu prívodu TÚV" je možné stanoviť prívodný režim  pre ohrievač teplej vody pre 2*  jednostupňové alebo dvojstupňové vykurovacie generátory. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

2-stupňový prívod TÚV s omeškaným odblokovaním stupňa II podľa časového posunu stupňa II

neobmedzený dvojstupňový prívod TÚV

prívod TÚV iba na stupni I, stupeň  II blokovaný

Pozri tiež	4.5.6  Menu vykurovacieho generátora

### Kedy použiť senzor 2 kotla

Funkcia	Dva jednostupňové vykurovacie generátory

Meranie teploty v druhom vykurovacom generátore. Pozri tiež 4.5.6 parameter 01

Dva meracie body v spaľovacej komore

Zníženie strát pri standby zvýšením časov prevádzky horáka. Pomocou  automatického zapnutia senzora medzi senzorom 1 a 2 kotla, po cykle zapnutia horák bude signál On pre horák  určený horným senzorom (BS1) a signál  Off spodným senzorom (BS2).

### Externé zablokovanie vykurovacieho generátora

Funkcia	Ak vo variabilnom vstupe dôjde ku skratu, nastane trvalé zablokovanie  vykurovacieho generátora. Keď sa kontakt opäť otvorí, bude pokračovať normálna prevádzka.

Upozornenie	Táto funkcia je mienená výlučne pre externé signály preregulovania a nie pre bezpečnostné vypnutie.

### Monitorovanie teploty spalín

Pozor!	Iba v rámci Hydraulické menu (4.5.1) Parameter 08 VI-1 = 16 – senzor spalín

Upozornenie	V prípade poruchy senzora zostáva vykurovací generátor v prevádzke !

Funkcia	Táto funkcia reguluje potrebné kroky v prípade, že  je prekročená prípustná hranica teploty spalín.

Iba údaj o teplote spalín na displeji

Žiadna regulačná funkcia; momentálna teplota spalín sa ukáže na informačnom displeji.

Zablokovanie vykurovacieho generátora v prípade, že je počas nastavenej doby prekročený limit.

Ak sa prekročí hraničná hodnota, vykurovací generátor sa zablokuje  po nastavenú dobu a nabehne hlásenie poruchy. Nastavením času ”0 minút” sa spustí len  hlásenie  poruchy bez zablokovania vykurovacieho generátora.

Zablokovanie vykurovacieho generátora v prípade prekročenia limitu.

Ak sa prekročí hraničná hodnota, horák sa zablokuje. Zablokovanie možno odstrániť  iba resetovaním v menu Hlásenie poruchy.

Hranica teploty spalín	Príslušným parametrom možno nastaviť povolený limit  teploty spalín podľa preddefinovaných hodnôt uvedených výrobcom vykurovacieho generátora a slúži ako referenčná hodnota pre následné funkcie popísané vyššie.

Doporučené nastavenie:

Menovitá teplota spalín podľa výrobcu plus 10 ... 20 K.

Pozri tiež	4.5.6  Menu  vykurovacieho generátora

## Vykurovací generátor: výmenník tepla (diaľkové vykurovanie)

Funkcia	Regulácia  výmenníka tepla zabezpečuje, že máme správnu teplotu prietoku pre všetky požiadavky na vykurovanie. Nastavený bod  teploty sekundárneho okruhu výmenníka tepla je maximálna voľba zo všetkých  požadovaných  bodov nastavenia prietoku. Paralelný posun treba nastaviť v rámci parametra č. 01.

| Parameter č. | Názov | Rozsah | Nastavenie | Krok | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Paral. posun | –10 ... 50.0 | 0 | 0.5 | K |

Cieľová hodnota teploty sekundárneho okruhu sa obmedzuje  parametrom 02: maximálny limit. Tiež je nastavený pevný minimálny limit 10°C.

Paralelný posun je platný, iba ak je požiadavka vyššia ako 15°C.

| Parameter č. | Názov | Rozsah | Nastavenie | Krok | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | Max. cieľová hodnota teploty prietoku | 10.0 ... 130.0 | 90.0 | 0.5 | °C |

### Režim vypnutia  / zapnutia ventilu diaľkového vykurovania  (diaľkové vykurovanie)

S cieľom vždy zabezpečiť minimálny prietok tak, aby merač tepla mohol pracovať presne,  máme možnosť čistého zapnutia / vypnutia v režime nízkeho zaťaženia. Pre nastavenie je určený parameter 03. Nasledujúci diagram dáva jasnejší obraz o funkcii.

| Parameter č. | Názov | Rozsah | Nastavenie | Krok | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | Minim. dráha | 0 ... 50 | 10 | 1 | % |

Ak by výstup regulátora teploty sekundárneho okruhu  poklesol pod nastaviteľnú minimálnu dráhu  v % (parameter 03), začne dvojkroková prevádzka a ventil sa uzatvorí. Ventil zostane uzatvorený, až kým vnútorný výstup regulátora nedosiahne opäť 10%. Keď dosiahneme 10% výstupu regulátora, ventil sa opäť otvorí na minimálnu dráhu. Ak výstup regulátora opäť poklesne pod 10%, ventil sa uzatvorí opäť a cyklus začne od začiatku.

To znamená, že vždy pri požiadavke 10 % na vykurovací generátor, ventil pracuje v režime On/ Off a teplota sekundárneho okruhu sa reguluje týmto spôsobom.

### Nepretržitá regulácia ventilu výmenníka tepla (diaľkové vykurovanie)

Ak výstup   regulátora teploty sekundárneho okruhu stúpne nad  10%,  PI regulátor reguluje teplotu sekundárneho okruhu podľa požadovaného nastaveného bodu v rámci svojich min. a max. limitov. Regulačné parametre, zisk regulátora, integrálny akčný čas a čas prevádzky ventilu 1 diaľkového vykurovania sú nastaviteľné parametrami 04 až 06.

| Parameter č. | Meno | Rozsah | Nastavenie | Krok | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | Zisk regulátora | 0 ... 50 | 0.1 ... 30.0 | 5.0 | %/K |
| 05 | Integrál. akčný čas (0 = čistý P regulátora) | 0 ... 60 | 3 | 1 | min. |
| 06 | Čas chodu ven-tilu 1 diaľkové-ho vykurovania | 10 ... 1800 | 120 | 1 | s |

### Hranica teploty vratnej vody  diaľkového vykurovania  (diaľkové vykurovanie)

Väčšina spoločností, ktoré prevádzkujú diaľkové vykurovanie  vyžaduje  vo svojich sieťach  minimálne prietoky. Je to možné dosiahnuť vysokým rozdielom teploty medzi teplotou na prívode a spiatočke.

Pomocou  obmedzenia  teploty vratnej vody v diaľkovom vykurovaní sa zabezpečí požadovaný rozdiel teploty. Maximálna hranica  môže byť hranica pevnej hodnoty  alebo pružná hranica podľa vonkajšej teploty. Obmedzenie pevnej hodnoty na napr. 50 (C znamená, že táto hodnota je nezávislá na vonkajšej teplote.

V prípade  vyššej vonkajšej teploty  je treba, aby  sa dala znížiť maximálna hranica, t.j.  aby sa dala  použiť pružná  hranica  teploty vratnej vody diaľkového vykurovania. Ak tak urobíme, príslušná vonkajšia teplota bude priradená najnižšej možnej  teplote vratnej vody diaľkového vykurovania a teda dosiahneme dobré využitie tepla.

Hodnoty maximálnej hranice  teploty vratnej vody diaľkového vykurovania (Parameter 08) a východiskový bod pružnej hranice  teploty vratnej vody diaľkového vykurovania (Parameter 09) možno nastaviť pre prevádzku s vykurovacími okruhmi. Pružná hranica  teploty vratnej vody  sa môže vypnúť voľbou 10 (C ako východis-kového bodu (Parameter 09).

Najnižšia cieľová hodnota pružnej hranice teploty  vratnej vody  je nastavená na + 40 (C.

Ak sa prekročí maximálny limit, aktivuje sa druhý Pl regulátor s tými istými parametrami ako pri sekundárnej regulácii (regulácia výmenníka tepla).

| Hranica teploty vratnej vody (parameter 8) | Východiskový bod pružnej hranice teploty vratnej vody (parameter 9) |
| --- | --- |
| Príklad 1: 90 (C | 10 (C nastavenie z výroby |
| Príklad 2: 50 (C | 10 (C hranica pevnej hodnoty |
| Príklad 3: 80 (C | 5 (C |
| Príklad 4: 50 (C | -10 (C |

Okrem hranice  teploty vratnej vody  je možné pre tento regulátor tiež nastaviť  buď hranicu prietokového množstva alebo hranicu tepelného výstupu. Voľba týchto funkcií je popísaná nižšie v parametri 11.

| Parameter č. | Názov | Rozsah | Nastavenie | Krok | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 | max. cieľová hodnota vratnej vody | 0.0 ... 100.0 | 90.0 | 0.5 | °C |
| 09 | pružný prevádzkový bod teploty vratnej vody diaľkového vykurovania | Off, -20.0 ... 10.0 | Off | 0.5 | °C |
| 11 | Hranica vratnej vody: 0= teplota 1= prietokové množstvo a teplota 2= tepelný výstup a teplota | 0/1/2 | 0 | - | - |

### Hranica  teploty  vratnej vody  pre  ohrev TÚV (diaľkové vykurovanie)

V prípade ohrevu TUV platí zvláštny konštantný  bod nastavenia  vratnej vody. Platí iba vtedy, keď pracuje prívodné čerpadlo TÚV. Bod nastavenia vratnej vody sa nastavuje parametrom č.10.

| Parameter č. | Názov | Rozsah | Nastavenie | Krok | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | prívod TÚV: bod nastavenia vratnej vody | 40.0 ... 90.0 | 90.0 | 0,5 | (C |

### Interval vyplachovania na spiatočnom potrubí (diaľkové vykurovanie)

Ak je aktívna max. hranica a ventil diaľkového vykurovania je otvorený na menej než   5%, ventil diaľkového vykurovania sa otvorí na  10% každých  10 minút v prípade  požiadavky na teplo, tak  aby ste dostali príslušne  presné meranie  teploty vratnej vody. To zabezpečí, že hraničný senzor  je počas návratu  pod   primeraným tlakom.

### Merač tepla pre prídavné obmedzenie podľa  prietokového množstva   alebo tepelného výstupu (diaľkové vykurovanie)

Nástrojom pre túto funkciu je informácia  merača tepla -  počet impulzov na  objem alebo impulzov na množstvo tepla -  ktorá sa použije na toto obmedzenie.

Nastavením parametrov  č. 12 a č. 13  pre množstvo  tepla a kalibráciu prietokového množstva, regulátor   vie  vypočítať obe hodnoty  tepelného výkonu a prietokového množstva. Tieto hodnoty možno znázorniť na displeji tlačidlom INFO. Hranice nastavenia  pre tepelný výstup a prietokové množstvo sa vkladajú pomocou parametrov č. 14 a 15.

Obmedzenie pracuje ako regulátor PI nad bodom nastavenia s tými istými parametrami ako regulácia teploty.

Tieto hodnoty nie sú závislé na vonkajšej teplote.

Impulzy množstva tepla sa počítajú napr. 5 impulzov za minútu. Momentálny tepelný výkon sa vypočíta v kW cez kalibráciu kódom č. 12.

Pri vstupe 60 impulzov / min

### Plniace čerpadlo

Pozor! 	Funkcia je aktívna, iba ak bola funkcia ”plniace čerpadlo” priradená v ”Hydraulickom menu“ (strana 43)  jednému z variabilných výstupov: ”Čerpadlo priameho okruhu", ”Variabilný výstup 1” alebo ”Variabilný výstup 2”.

Funkcia	Pri každej požiadavke na teplo alebo TÚV nabehne plniace čerpadlo spolu s vykurovacím generátorom pre dodávku spotrebiteľom diaľkového tepla. Môže byť pripojené na jeden z variabilných výstupov alebo na výstup čerpadla priameho okruhu.

Predĺžený čas chodu čerpadla:	Ak nie je ďalšia požiadavka na vykurovací generátor, plniace čerpadlo sa vypne

s časovým posunom, aby sme zabránili bezpečnostnému vypnutiu vykurovacieho

generátora pri vysokých teplotách.

Pozri tiež	4.5.6  Menu vykurovacieho generátora

### Cirkulačné čerpadlo kotla

Poznámka! 	Funkcia je aktívna, ak bola funkcia ”Čerpadlo 1 okruhu kotla”  priradená  v ”Hydraulickom menu“ jednému z variabilných výstupov ”Čerpadlo priameho okruhu", ”Variabilný výstup 1” alebo ”Variabilný výstup 2”.

Funkcia	Výstup reguluje cirkulačné čerpadlo kotla (alebo škrtiaci ventil), ktorý je zapnutý paralelne s vykurovacím generátorom a odstavuje sa z prevádzky s časovým posunom po vypnutí vykurovacích generátorov.

BCP2	Pri systémoch s dvomi jednoduchými kotlami alebo dvojitým kotlom  možno pripojiť  dve cirkulačné čerpadlá. Druhý výstup reguluje cirkulačné čerpadlo nasledujúceho kotla.

BCP čas pred nábehom	Čas pred nábehom určuje  posun zapnutia horáka a teda čas otvorenia

vypínacieho zariadenia (motorický ventil) s cieľom zabezpečiť  bezporuchovú cirkuláciu vo vykurovacom generátore, keď sa horák zapne.

Nastavenie času pred nábehom je relevantné iba v prípade, že sa  vypínacie zariadenie ( motorický ventil) použije namiesto čerpadla okruhu kotla. Pohon s reverzibilným motorom nabieha pomocou servorelé s dvojitým prepínacím kontaktom  (oddelené regulačné fázy Lopen/Lshut).

BCP posun vypnutia	Po vypnutí horáka sa čerpadlo okruhu kotla vypne s časovým posunom podľa nastaveného času, aby sa zabránilo bezpečnostnému vypnutiu vykurovacieho generátora pri vysokej teplote.

Posun vypnutia  závisí od typu vykurovacieho generátora, ktorý používame a podľa toho je potrebné nastaviť čas.

Pozri tiež	4.5.1 Hydraulické menu a 4.5.6  Menu  vykurovacieho generátora

### Regulácia teploty vratnej vody kotla

Funkcia	V prípade regulátorov  v zmiešavacích okruhoch je možnosť použiť  jeden alebo viac vykurovacích okruhov na reguláciu teploty vratnej vody kotla. Prietokový senzor sa potom použije pre vratnú vodu kotla.

Ak teplota vratnej vody poklesne pod minimálnu hranicu vratnej vody, všetci spotrebitelia tepla budú dočasne odpojení od vody (odpojenie prívodu),  takže môže rapídne stúpnuť teplota vratnej vody vo vykurovacom generátore (vypnutie všetkých vykurovacích okruhov a prívodných čerpadiel TÚV). Primárny okruh tepelno-hydraulického rozdeľovača alebo primárny okruh uzatvoreného štvorcestného zmiešavacieho ventilu je otvorený.

Ak teplota vratnej vody  prekročí nastavený bod minimálnej hranice vratnej vody a spínaciu diferenciu vratnej vody, odpojenie prívodu sa zruší.

Pozri tiež	4.5.8  Menu regulácie vratnej vody

#### Obtokové čerpadlo vratnej vody

Funkcia	Regulácia vratnej vody obtokovým čerpadlom predstavuje jednoduchú metódu regulácie teploty vratnej vody. Ak teplota vratnej vody vykurovacieho generátora poklesne pod nastavenú spodnú hranicu  vratnej vody, obtokové čerpadlo, ktoré je nainštalované paralelne s vykurovacím generátorom sa zapne. Ak teplota vratnej vody stúpne nad nastavený bod plus spínacia diferencia  ( Menu, parameter 02), obtokové čerpadlo sa vypne potom, čo uplynie časový posun ( Menu, parameter 03).

Teda obtokové čerpadlo primieša horúcu vod z kotla do vratnej vody kotla.

Ak teplota vratnej vody poklesne pod minimálne nastavenú hranicu teploty vratnej vody, primieša sa voda pomocou obtokového čerpadla, ktoré je paralelné  s vykurovacím generátorom.

Ak teplota vratnej vody stúpne nad nastavenú hodnotu parametra plus spínacia diferencia nastavená pre tento parameter, stúpanie teploty vratnej vody sa  preruší a obtokové čerpadlo sa vypne.

Keď  dosiahneme podmienku pre vypnutie, obtokové čerpadlo sa vypne s časovým posunom v súlade s nastavenou hodnotou.

Pozor!	Aby sme sa vyhli častému zapínaniu obtokového čerpadla, treba na strane  spotrebiteľa inštalovať senzor pre bod zmiešavania.

#### Údržanie teploty vratnej vody  pomocou  regulovaného pridávania vody

Funkcia	       Ak  teplota vratnej vody  vo vykurovacom generátore leží pod minimálnou hranicou  teploty vratnej vody mínus polovica proporčného rozsahu, obtok sa celkom otvorí (pridávanie  vody naplno). V rámci proporčného rozsahu  sa príslušný trojcestný pohon  reguluje kvázi konštantne rektifikovanými hodinovými impulzmi. Obtok sa zatvorí  nad minimálnou hranicou vratnej vody plus polovicou proporčného rozsahu (nepridáva sa žiadna voda).

#### Nepriama regulácia  teploty vratnej vody kotla

Funkcia	             Nepriama regulácia  teploty vratnej vody spôsobí, že spotrebitelia tepla zatvoria príslušné ventily, aby  horúca kotlová voda pretekala buď cez hydraulické prepojenie  alebo cez krátky okruh medzi prítokom a rozdeľovacím potrubím vratnej vody. (Pre túto funkciu musí byť inštalované čerpadlo kotla). Ak  teplota vratnej vody prekročí nastavený bod a spínaciu diferenciu, potom sa spotrebitelia tepla vrátia opäť  na svoju normálnu vykurovaciu funkciu. Pretože táto funkcia sa zväčša aktivuje v čase, keď systém vykuruje, doporučujeme neodpájať všetkých spotrebiteľov tepla naraz, aby sme zabránili príliš častým narušeniam.

Poznámka!	Nepriame zvýšenie teploty vratnej vody je možné len v systémoch bez obtokových čerpadiel  alebo primiešavacích ventilov.

## Vykurovací okruh

### Všeobecné funkcie vykurovacieho okruhu

#### Charakteristická vykurovacia krivka

Predpokladom pre stálu priestorovú teplotu je  presné nastavenie charakteristickej  vykurovacej krivky (pozri tiež kapitolu Charakteristická vykurovacia krivka) príslušného vykurovacieho okruhu a  správne navrhnutie vykurovacieho systému  zo strany servisného technika podľa výpočtu požiadavky na teplo.

Ak sú potrebné úpravy, treba ich vykonať v malých krokoch s prestávkou niekoľkých sekúnd, aby sme dosiahli podmienku stáleho stavu.

Medzi nameranou priestorovou teplotou v obývanom priestore a požadovanou priestorovou teplotou sa môžu vyskytnúť rozdiely, ktoré je možné vyrovnať inštalo-vaním priestorového zariadenia (pozri možné doplnky).

#### Nastavenie charakteristickej vykurovacej krivky

Toto tlačidlo slúži pre nastavenie vykurovacej charakteristiky .

Strmosť vykurovacej charakteristiky popisuje vzťah medzi zmenou prietokovej teploty a   zmenou vonkajšej teploty. V prípade väčších vykurovacích plôch (a teda  nižších prietokových teplôt) ako sú podlahové vykurovacie systémy, je  charakteristická vykurovacia krivka menej strmá v porovnaní s menšími vykurovacími plochami  (napr. radiátory).

Hodnota nastavenia sa viaže na najnižšiu vonkajšiu teplotu použitú pre   výpočet požiadavky na teplo. Tento parameter  nastaví servisný technik a viac sa nemení.

Nastavenie vykurovacej charakteristiky treba vykonať iba v malých krokoch a v príslušne dlhých intervaloch, aby bolo možné dosiahnuť stály stav. Doporučuje sa robiť akékoľvek opravy v 0.1 – 0.2 krokoch po 1–2 dňoch.

Upozornenie!                  	Aby sme mohli merať priestorovú teplotu, treba použiť vykurovací okruh                                                    najpoužívanejšej miestnosti.

Radiátorové termostaty sa použijú spolu so správne  navrhnutými  radiátormi na reguláciu externého zisku tepla a teda majú byť takmer celkom otvorené. Počas   fázy nastavenia nepoužívajte  žiadne dodatočné externé zdroje tepla ako sú krby,  kachle  atď.  Počas doby merania  nadmerne nevetráme.

Doba merania v podstate pokrýva vykurovacie fázy.

Ak je správne nastavená vykurovacia charakteristika, priestorová teplota zostane stála podľa bodu dennej teploty bez ohľadu na zmeny vonkajšej teploty.

Ak sa automatická oprava vykurovacej charakteristiky vykoná na servisnej úrovni (úprava vykurovacej charakteristiky), tento parameter sa nedá viac manuálne nastaviť. Namiesto  znázornenia  krivky  na displeji začne  počas nastavovania  blikať  hlásenie  HEATING CURVE ( Vykurovacia krivka) a opraví sa priebežne.

Doporučené nastavenia:

Podlahové vykurovanie:	0.3 ... 1.0

Radiátorové vykurovanie:	1.2 ... 2.0

Konvektorové vykurovanie: 1.5 ... 2.0

Pozor!	Vykurovacie charakteristiky sú limitované hranicami minimálnej a maximálnej teploty. Pri aktivovaných limitoch sa príslušná teplota reguluje výlučne podľa nastavených hraničných hodnôt.

Prvá vykurovacia charakteristika na displeji  je vždy priamy vykurovací okruh (HC). V prípade priestorových jednotiek bude prvý priradený vykurovací okruh Ak sú aj ďalšie vykurovacie okruhy, hodnoty ich strmosti možno voliť  na základe príslušnej autorizácie pre vstup a podľa potreby ich modifikovať.

Nastavenie	Po stlačení tlačidla   bliká priamy vykurovací okruh  (HC)  s aktuálnym nastavením.

Ďalšie vykurovacie okruhy, ak existujú, možno voliť otočným tlačidlom a podľa potreby nastaviť príslušné hodnoty strmosti.

Rozsah nastavenia	0.20 ... 3.5

Nastavenie z výroby	Priamy vykurovací okruh (DK):	=  1.50
Vykurovací okruh 1 zmiešavača  (MK1):	=  1.00
Vykurovací okruh 2 zmiešavača (MK2):	=  1.00

Ak sa chceme vrátiť na základný displej, stlačíme dvakrát tlačidlo   alebo počkáme  asi  60 sekúnd na automatický návrat (pozri 4.1.2.7 Informácie o systéme)

#### Znížený režim vykurovacieho okruhu

Funkcia 	Počas zníženého režimu  si môžete vybrať z dvoch prevádzkových režimov:

RED (znížený režim) 	Čerpadlo okruhu priameho vykurovacieho okruhu zostáva počas zníženého režimu pracovať (pozri Program času zapínania). Teplota v okruhu sa určí príslušnou charakteristikou zníženého vykurovania podľa nastaveného zníženého bodu teploty. Udržiava sa minimálne nastavená teplota.

Použitie:	Budovy s nízkymi izolačnými hodnotami a vysokými tepelnými stratami.

ECO (Režim vypnutia)	Počas zníženého režimu je priamy vykurovací okruh úplne vypnutý, ak  vonkajšia teplota prekročí nastavený limit protimrazovej ochrany. Minimálna hranica teploty vykurovacieho generátora  je zablokovaná. Čerpadlo vykurovacieho okruhu sa vypne s krátkym posunom s cieľom zabrániť bezpečnostnému vypnutiu  vykurovania  vykurovacieho generátora (predĺžený čas chodu čerpadla).

Ak vonkajšia teplota poklesne  pod špecifikovanú hranicu protimrazovej ochrany, regulátor   prepne z režimu vypnutia (ECO) na znížený režim (RED) a teplota vykurovacieho okruhu sa nastaví podľa nastavenej zníženej charakteristiky so zreteľom na  minimálne nastavenie teploty vykurovacieho generátora.

Použitie:	Budovy s vysokými izolačnými hodnotami.

Upozornenie	Nastavený režim platí tiež pre prevádzkové režimy ABSENT a CONSTANT REDUCED.

Pozri tiež	4.5.4 Menu priameho vykurovacieho okruhu

#### Vykurovací systém (exponent)

Funkcia	Tento parameter sa viaže na typ vykurovacieho systému (podlahové, radiátorové, konvektorové vykurovanie) a možno ho porovnať s exponentom príslušného výmenníka tepla. Nastavenie určuje krivosť vykurovacej charakteristiky priameho vykurovacieho okruhu a kompenzuje prevádzkové straty pri nízkych teplotách pomocou svojich progresívnych charakteristík.

V závislosti na type vykurovacieho systému sa doporučujú nasledujúce nastavenia:

# 1.10	Mierne progresívna vykurovacia charakteristika pre podlahové alebo  iné panelové vykurovacie systémy.

# 1.30	Progresívna štandardná charakteristika pre všetky radiátorové vykurovacie systémy  s m - hodnotami medzi  1.25 a 1.35.

# 2.00	Progresívna vykurovacia charakteristika pre konvektorové a doskové panelové vykurovacie systémy

# 3.00 – 5.00	Veľmi progresívne vykurovacie krivky pre všeobecné ventilárorové aplikácie s vysokými nábehovými teplotami.

Pozri tiež	4.5.4 Menu priameho vykurovacieho okruhu

#### Hranica teploty vykurovacieho okruhu

Pozor!	Táto funkcia nie je aktívna, ak je regulácia vykurovacieho okruhu nastavená  na konštantnú reguláciu.

Funkcia	Táto funkcia limituje teplotu vykurovacieho okruhu. Minimálne a maximálne teploty nastavené v príslušných parametroch vykurovacieho okruhu nesmú prekročiť alebo poklesnúť pod nastavené hodnoty.

Minimálna hranica teploty nie je aktívna:

v prípade vypnutia v režime standby nad hranicou ochrany proti mrazu

v prípade vypnutia v automatickom zníženom režime s aktivovanou funkciou ECO nad hranicou protimrazovej ochrany

v prípade vypnutia v konštantnom zníženom režime s aktivovanou funkciou ECO

v prípade automatického letného vypnutia

Použitie	-	minimálna hranica teploty na úrovni podlahy

-	prednastavenie ventilácie (teplovzdušné záclony)

-	konvektorové vykurovanie

Upozornenie	S cieľom chrániť podlahové systémy vykurovania proti náhodnému prehriatiu (porucha – manuálny režim) musí byť  k dispozícii maximálna hranica  teploty nezávislá na regulátore. Pre tento prípad doporučujeme kontaktový  termostat. Pomocou jeho spínacieho kontaktu je v okruhu zapojená regulačná fáza príslušného čerpadla vykurovacieho okruhu. Termostat má byť nastavený na maximálne prípustnú teplotu systému.

Pozri tiež	4.5.4 Menu priameho vykurovacieho okruhu

6.3.1.6 Paralelný posun vykurovacieho okruhu

Funkcia	Pri špeciálnych aplikáciách táto funkcia ponúka možnosť ponechať charakteristiku vykurovacej krivky priameho vykurovacieho okruhu s konštantnou hodnotou posunu. Hodnota požiadavky plus hodnota posunu sa prenáša do vykurovacieho generátora.

Posun charakteristiky vykurovacej krivky sa vykoná paralelne s teplotou okruhu.

Použitie	Základná oprava charakteristiky vykurovania pre nastavenie na požadovanú priestorovú teplotu bez zmeny  nastavenia bodu priestorovej teploty.

Pozri tiež	4.5.4 Menu priameho vykurovacieho okruhu

#### Predĺžený čas chodu vykurovacieho čerpadla

Funkcia	Ak nie je požiadavka na teplo z vykurovacieho okruhu, čerpadlo vykurovacieho okruhu sa vypne  po dobe nastavenej v príslušnom menu vykurovacieho okruhu s cieľom zabrániť  bezpečnostnému vypnutiu vykurovacieho generátora pri vysokých teplotách.

Pozri tiež	4.5.4 Menu priameho vykurovacieho okruhu

### Regulácia konštantnej teploty vykurovacieho okruhu

Pozor!	Túto funkciu treba aktivovať v hydraulickom menu pre príslušný vykurovací okruh (priamy vykurovací okruh, zmiešavací okruh 1, zmiešavací okruh 2).

Funkcia	Regulačný okruh pracuje pri konštantnej  hodnote teploty v okruhu. Hodnota požiadavky sa prenáša do vykurovacieho generátora.

Nastavenie konštantnej teploty sa vykoná v rámci príslušného parametra "Konštantné nastavenie teploty”.

Pozri tiež	4.5.4 Menu priameho vykurovacieho okruhu

### Regulácia pevnej hodnoty

Funkcia	Ako v prípade konštantnej regulácie, ale hodnota požiadavky sa neprenáša do vykurovacieho generátora. Program časov zapínania nepracuje.

### Vyhodnotenie  priestorovej teploty / vplyv priestoru

#### Vykurovací okruh s vplyvom priestoru

Funkcia	V závislosti na aplikácii táto funkcia určuje nábeh priestorového senzora v izbovej jednotke / izbovom senzore, ktorý je pripojený na priamy vykurovací okruh a všetky parametre vzťahujúce sa na meranie  priestorovej teploty.

OFF	V nasledujúcich prípadoch:

Žiaden vplyv priestorového senzora, pokiaľ je priestorová jednotka nainštalovaná mimo obývaného priestoru (napr. v nevykurovaných priestoroch ako sú pivnice  atď.).

Žiaden vplyv priestorového senzora v obytných rodinných domoch, ktoré majú odlišné priestorové teploty.

Žiaden údaj o momentálnej priestorovej teplote na displeji v informačnom systéme, ak je  vplyv priestoru vypnutý.

Vstupná teplota sa koriguje výlučne podľa atmosferických podmienok.

ON (s OS)	V prípade priestorového vplyvu  s vonkajším senzorom:

Ak je priestorový senzor zapnutý, vykurovací okruh je regulovaný spôsobom, ktorý reaguje na počasie na základe momentálnej izbovej teploty.

Ak je pripojené priestorové zariadenie  SDW 20, skutočná izbová teplota sa ukáže na základnom displeji namiesto teploty vykurovacieho generátora.

Ak skutočná izbová teplota poklesne pod momentálnu nastavenú teplotu + 1 K, akékoľvek letné odblokovanie, ktoré môže pracovať, sa ruší. Je to potrebné kvôli korekcii skutočnej izbovej teploty podľa nastaveného vplyvu priestoru.

ON (bez OS)	Priestorový vplyv bez vonkajšieho senzoru:

Ak nie je pripojený priestorový senzor, ukáže sa hlásenie poruchy vonkajšej teploty. Teplota v priamom vykurovacom okruhu sa reguluje na fiktívnu vonkajšiu teplotu 0°C podľa  nastavenej strmosti vykurovacej charakteristiky.

Pozri tiež	4.5.4 Menu priameho vykurovacieho okruhu

#### Priestorový faktor vykurovacieho okruhu

Funkcia	Táto funkcia určuje, do akého rozsahu  odchýlka  izbovej teploty  od nastaveného bodu ovplyvňuje reguláciu teploty okruhu kotla.

Ak nie je rozdiel medzi požadovaným cieľom (TARGET) a skutočnou (ACTUAL) izbovou teplotou, teplota priameho vykurovacieho okruhu sa reguluje podľa nastavenej vykurovacej charakteristiky.

Ak je rozdiel medzi izbovou teplotou a  nastaveným bodom, vykurovacia charakteristika sa  posúva paralelne s osou izbovej teploty tak, že sa odchýlka vykompenzuje. Veľkosť posunu závisí na nastavení priestorového faktoru.

Platí nasledujúci vzťah:

Opravený bod nastavenia izbovej teploty = nastavený bod nastavenia izbovej teploty  – (odchýlka x priestorový faktor)

100

Príklad	Nastavená priestorová teplota =	21 °C

Skutočná izbová teplota =	20 °C

Odchýlka = – 1 K

pre priestorový vplyv 100%:

Opravená priestorová teplota = 21 °C  -	(-1K · 100) = 22 °C.

100

Teplota kotla sa vyreguluje podľa vykurovacej charakteristiky, ktorá zodpovedá  priestorovej teplote  22 °C.

Vysoké nastavenia  vedú k rýchlejšej úprave  odchýlky v regulácii, pričom znižujú stabilitu regulačného okruhu a môžu viesť k nadmerne vysokým  hodnotám nastavenia  voči  regulačnej hodnote (= priestorová teplota).

#### Optimalizácia zapnutia vykurovacieho okruhu

Funkcia	Touto funkciou sa vypočíta  posledný čas vykurovania s ohľadom na  vonkajšiu a  priestorovú teplotu (teplotná strata) s cieľom zabezpečiť požadovanú priestorovú teplotu na nastavený východiskový čas užívania priestoru.

Časy zapnutia  uložené v programoch pre časové zapínanie príslušného vykurova-cieho okruhu sa neviažu na  čas začiatku vykurovania, ale na čas začiatku užívania priestoru ( t. j.  čas, kedy sa dosiahne požadovaná priestorová teplota).

=	priestorové nastavenie na počiatku (upravený čas zapnutia)

=	max.  čas optimalizácie (Parameter 06)

=	navrhnutá vonkajšia teplota

=	skutočný čas optimalizácie

=	skutočná vonkajšia teplota

Pozri tiež	4.5.4 Menu  priameho vykurovacieho okruhu

#### Hranica  protimrazovej ochrany priestoru vykurovacieho okruhu

Funkcia	Táto funkcia určuje priestorové nastavenie teploty  príslušného vykurovacieho okruhu počas vypnutia s aktívnou ochranou proti mrazu:

počas dovolenkového režimu

v automatickom režime  medzi vykurovacími cyklami s aktívnou funkciou ECO  (pozri 4.5.4 Menu priameho vykurovacieho okruhu, Parameter 01 – znížený režim).

v konštantnom zníženom režime s aktívnou funkciou ECO  (pozri 4.5.4 Menu priameho vykurovacieho okruhu, Parameter 01 – znížený režim)

V spojitosti s priestorovou jednotkou sa vykurovací okruh reguluje podľa teploty protimrazovej ochrany priestoru.

Bez priestorovej jednotky nastavenie slúži ako  preddefinovaná hodnota pre zníženú priestorovú teplotu a na jej základe sa reguluje (parameter 08).

Pozor! 	Pri dlhšom protimrazovom režime a citlivých predmetoch v dome ako sú starožitnosti, kvety atď.  treba hodnotu nastavenia primerane upraviť.

#### Funkcia priestorového termostatu  (maximálna hranica priestorovej teploty)

Funkcia	Táto funkcia určuje hranicu vo vzťahu k priestorovej teplote s nastaviteľnou diferenciou zapínania. Ak priestorová teplota príslušného vykurovacieho okruhu prekročí momentálny bod nastavenia dennej teploty alebo zníženej teploty  podľa nastavenej diferencie zapínania, režim vykurovania sa dočasne zastaví (čerpadlo vykurovacieho okruhu sa vypne).

Vykurovací režim nabehne, ak priestorová teplota príslušného vykurovacieho okruhu poklesne  pod momentálny  bod nastavenia priestorovej teploty.

Funkcia termostatu nie je činná, ak je nastavená na OFF (parameter 09).

Pozor!	Funkcia termostatu je činná v režime vykurovania a zníženého vykurovania.

Funkcia termostatu nie je v prevádzke pri aktívnej protimrazovej ochrane.

Pozri tiež	4.5.4 Menu priameho vykurovacieho okruhu

##### Osobitné funkcie zmiešavacieho okruhu

Vysoká teplota vratnej                     Pomocou dodatočného senzora vratnej vody pre zmiešavací okruh je možné

vody zmiešavacieho 	                       aktivovať reguláciu vysokej hranice teploty vratnej vody  pre tento

okruhu                                             zmiešavací okruh.

Pri niektorých aplikáciách môžu príliš vysoké teploty spôsobiť technické problémy (diaľkové vykurovanie, kondenzačné kotle),. ktoré sa môžu sa vyskytnúť, ak vykurovací systém nepotrebuje tepelnú energiu (napr. radiátorové ventily sú zatvorené).

Ak  teplota vratnej vody prekročí maximálnu hodnotu, regulátor prepne z regulácie prívodu  na reguláciu vratnej vody a teda zabráni príliš vysokým teplotám vratnej vody.

### Ohrev teplej úžitkovej vody

#### Plnenie nádrže TÚV

Funkcia	Výstup na požiadanie reguluje čerpadlo TÚV počas príslušnej prevádzkovej doby.

TÚV cez deň	Teplota dennej teplej úžitkovej vody (TÚV) sa nastaví tlačidlom na  paneli užívateľa. Denná teplota TÚV  je požadovanou teplotou  teplej vody v čase prevádzky TÚV v rámci automatického programu a počas prevádzkových  režimov PARTY a HEATING.

Toto nastavenie platí iba pre režim TÚV (manuálny letný režim).

Toto nastavenie je počiatočnou hodnotou pre individuálne nastavenia  teploty TÚV počas časového programu (= teploty cyklu TÚV) .

Ak sa tieto hodnoty líšia od počiatočnej hodnoty, treba ich opraviť následným nastavením  TÚV s absolútnou hodnotou nastavenia.

Pozri tiež	Tlačidlo na nastavenie dennej teploty TÚV (str. 11)

TÚV v noci	Úsporná teplota teplej vody je bod nastavenia teploty TÚV v nádrži  medzi aktívnymi dobami automatického prevádzkového režimu.

Ak použijeme pre TÚV termostat na určenie teploty vody v ohrievači, parameter pre nastavenie  úspornej teploty sa vynecháva.

Ochrana proti legionelám	Funkcia ochrany proti legionelám sa aktivuje za účelom likvidácie zárodkov legionel   v nádrži TÚV. Na aktiváciu použijeme parameter 02 v Menu parametrov teplej úžitkovej vody (TÚV).

Aby sme úplne zlikvidovali všetky zárodky, treba nastaviť teplotu  na ochranu proti legionelám najmenej na 50 °C.

Nastavenie vykonáme dvomi parametrami. Deň na ochranu proti legionelám môže voliť koncový užívateľ voľne dostupným parametrom (parameter 02). Parametrami 03 a 04  môže servisný technik nastaviť čas a teplotu.

Hodnotenie teploty	Táto funkcia určuje typ hodnotenia teploty v TÚV nádrži pomocou elektrického senzoru teploty (NTC 20 kOhm) alebo mechanického regulátora teploty (termostat so spínacím kontaktom).

Pozor!	V prípade regulácie TÚV cez  termostat sa momentálna teplota teplej vody v ohrievači nedá zistiť a teda sa neukáže v informáciách o systéme. Požadovanú dennú teplotu vody v ohrievači nemožno vyvolať na úrovni užívateľa.

Maximálna teplota	Táto funkcia obmedzuje teplotu v nádrži TÚV podľa vyššie uvedenej  nastavenej hodnoty (parameter 06). Požadovaná denná teplota vody v ohrievači nastavená na úrovni užívateľa je týmto parametrom limitovaná.

Pozor!	Ak sa použije  pre TÚV termostat na určenie  teploty vody v ohrievači (pozri Parameter 05), táto funkcia nie je aktívna.

Prevádzkový režim TÚV

(parameter 07)	Touto funkciou sa nastavuje  reakcia vykurovacieho systému na požiadavku na teplo z nádrže TÚV. Je  5 rôznych možností:

Paralelný režim

Počas plnenia nádrže zostávajú vykurovacie okruhy pracovať.

Prioritný režim

Počas plnenia nádrže vykurovacie okruhy nepracujú. Nabehnú potom, čo  vyprší predĺžený čas prevádzky prívodného čerpadla TÚV.

Ak  nedosiahneme bod nastavenia teploty TÚV po 4 hodinách, na displeji sa ukáže alarm.

Podmienečná priorita

Počas plnenia nádrže zostávajú vykurovacie okruhy zablokované, pokiaľ teplota vo vykurovacom generátore nedosiahne  momentálnu cieľovú hodnotu TÚV mínus polovica spínacej diferencie horáka.

Vykurovacie okruhy sa odblokujú na základe nasledujúcich kritérií:

Odblokovanie vykurovacích okruhov:

skutočná teplota vykur. generátora >bod nastavenia TÚV + spínacia diferencia TÚV/2 + 10 K

Zablokovanie vykurovacích okruhov:

skutočná teplota vykur. generátora <bod nastavenia TÚV + spínacia diferencia TÚV/2 + 5 K

Pozor!	Pri tomto režime treba voliť  zvýšenie teploty v nádrži  tak, aby sa vykurovací generátor nevypol skôr, než sa odblokujú vykurovacie okruhy. Paralelný posun najmenej 10 K  nastavíme tak, aby táto funkcia správne pracovala.

Paralelný režim s reakciou na počasie

Nad nastavenou hranicou vonkajšej  teploty ochrany proti mrazu ohrev TÚV beží v prioritnom režime; v prípade aktívnej protimrazovej ochrany dôjde k prepnutiu na paralelný režim.

Prioritný režim s čiastočným vykurovaním

Pri tomto nastavení je limitované plnenie nádrže TÚV  maximálne 20 minút, aby bolo možné čiastočné vykurovanie na dobu 10 minút. Plnenie pokračuje až do konca čiastočného vykurovania. Plnenie TÚV a čiastočné vykurovanie pokračuje striedavo, pokiaľ nie je ukončené plnenie nádrže TÚV.

Zapnutie prioritného ventilu

Plnenie nádrže  prebieha pomocou trojcestného ventilu;  čerpadlo vykurovacieho okruhu je tiež čerpadlom plnenia TÚV. Po naplnení TÚV a po vypršaní predĺženej doby chodu čerpadla sa trojcestný ventil opäť prepne späť na režim vykurovania.

Ochrana nádrže pred pretečením (parameter 08)

Ak je zapnutá ochrana pred pretečením, čerpadlo TÚV pracuje iba vtedy, keď  je te-plota vo vykurovacom generátore vyššia ako práve nastavený bod teploty TÚV.

Toto opatrenie bráni, aby vykurovací generátor vyprázdnil nádrž, ak teplota vyku-rovacieho generátora poklesne pod momentálne nastavenú teplotu TÚV, kvôli zaťaženiu  plniace čerpadlo TÚV zostane v prevádzke, aby zabránilo nadmernému zapínaniu.

Pozor!	Minimálna hranica teploty vykurovacieho generátora sa udržiava nepretržite, aby chránila generátor a zablokuje plniace čerpadlo TÚV v prípade teplôt pod nastavenou hodnotou.

Upozornenie          	V prípade nastavenia teploty TÚV nad 60°C  táto funkcia  nie je aktívna, aby sme sa vyhli bezpečnostnému vypnutiu (zvlášť u vykurovacích generátorov s nízkym objemom vody).

Paralelný posun teploty

kotla:	Táto funkcia určuje preddefinované nastavenie teploty plnenia nádrže v porovnaní s nastaveným bodom teploty TÚV. V prípade zmeny bodu nastavenia sa upraví tepelná energia potrebná na dodávku TÚV.

V prípade niekoľkých regulátorov pripojených cez zbernicu a niekoľkých okruhov TÚV závisí teplota plnenia nádrže od najvyššie nastaveného bodu teploty, ak sa plní niekoľko nádrží naraz.

Spínacia diferencia	Táto funkcia určuje výšku spínacej diferencie TÚV. Spínacia diferencia má vplyv na príslušný bod nastavenia teploty TÚV symetricky.

Odblokovanie plnenia	Momentálna teplota TÚV je nižšia ako nastavený bod TÚV o polovicu hodnoty spínacej diferencie TÚV.

Prerušenie plnenia	Momentálna teplota TÚV prekročí nastavenie teploty TÚV o polovicu hodnoty spínacej diferencie TÚV.

Predĺžený čas chodu

čerpadla	Po vypnutí vykurovacieho generátora sa plniace čerpadlo nádrže zastaví iba po   časovom posune, aby sa zabránilo bezpečnostnému vypnutiu v prípade vysokých teplôt. Nastavenie možno upraviť voči objemu nádrže TÚV.

Pozor!	Nadmerne dlhé časy regulácie nepotrebne prerušujú režim vykurovania a zvyšujú teplotu v nádrži teplej vody.

Senzor 2 nádrže	Slúži pre úplné naplnenie nádrže teplej vody pomocou automatického prepnutia meracieho bodu medzi senzormi 1 a 2 nádrže. Nameraná hodnota teplejšieho senzora (SF1 alebo SF2) sa vyhodnotí a čerpadlo sa uvedenie do činnosti. Ukončenie plnenia je podľa nameranej hodnoty chladnejšieho senzora. Nastavené hodnoty  pre teplotu teplej vody a špecifikovaná spínacia diferencia teplej vody platia naďalej.

Pozri tiež	4.5.3. Menu parametrov teplej úžitkovej vody (TÚV)

#### Cirkulačné čerpadlo

Pozor!	Túto funkciu možno použiť, iba ak je pre cirkulačné čerpadlo definovaný variabilný výstup.

Funkcia	Výstup reguluje cirkulačné čerpadlo teplej vody.

Úsporný interval (impulz)	Použitie úsporného intervalu minimalizuje obvyklé cirkulačné straty kvôli nastavi-teľným zapínacím intervalom počas prevádzky a určuje čas chodu cirkulačného čerpadla TÚV v rámci nastavenia doby (úsporný interval).

Úsporný interval

(doba trvania)	Tento parameter určuje dĺžku doby a teda trvanie prestávky v prevádzkovom režime  cirkulačného čerpadla.

Úsporný interval Prestávka  = Úsporný interval Doba trvania – Úsporný intervalImpulz –

Stupeň zapnutia sa vypočíta z pomeru:

n =  čas impulzu / doba trvania x 100 (%)

Príklad:

V prípade časového impulzu  5 minút a dobe 20 minút, obehové čerpadlo beží 5 minút, kým konečná prestávka je do 15 minút.

Výpočet stupňa zapnutia bude: n = 5/20 = 25%

Časy zapínania	Pomocou tejto funkcie je možno pripojiť cirkulačné čerpadlo TÚV na existujúci automatický program regulačného okruhu so zreteľom na časy zapínania a vypínania. Cirkulačné čerpadlo TÚV pracuje počas vykurovania alebo  cyklov ohrevu TÚV vo zvolenom okruhu a programe.

##### Elektrický  vykurovací prvok

Funkcia	Funkcia nepriamo reguluje (cez prerušovač okruhu)  elektrický ohrievač vody, ak je aktívne automatické letné vypnutie.

Vonkajší termostat TÚV vrátane potrebnej bezpečnostnej inštalácie zabezpečuje  funkciu vypínania.

### Vyrovnávací okruh solárneho vykurovania / vykurovania na pevné palivo

#### Solárne čerpadlo

Funkcia	Solárna funkcia umožňuje kombinovať solárne panely s vykurovaním a systémami TÚV, čo podporuje úspornosť systému. Solárne čerpadlo možno regulovať podľa rôznych podmienok.

Pozor!	Táto funkcia je aktívna, iba ak je solárnemu čerpadlu priradený variabilný výstup.

Pre túto funkciu máme k dispozícii dva zvláštne senzory:

SPFS pre prívodnú teplotu do solárneho panelu

SBUS pre solárnu vyrovnávaciu nádrž

Pre meranie tepla je možné priradiť variabilný vstup (VI1..VI3) pre senzor   vratnej vody solárneho panelu ( SPRS).

Ak je senzor prívodu solárneho panela chybný, čerpadlo sa z bezpečnostných dôvodov vypne.

Diferencia zapnutia	Pri dostatočnom množstve solárnej  energie bude tepelný rozdiel medzi prívodom do panelu a vyrovnávacou solárnou nádržou väčší ako nastavená hodnota. Čerpadlo solárneho panelu sa zapne, aby naplnilo vyrovnávaciu nádrž. Minimálna hodnota je   3 K nad diferenciou vypnutia.

Diferencia vypnutia	Ak tepelný rozdiel medzi prívodom do panelu a vyrovnávacou nádržou poklesne pod nastavenú diferenciu, čerpadlo sa vypne a plnenie sa ukončí. Maximálna hodnota je vždy 3 K pod diferenciou zapnutia.

Minimálna doba chodu	             Solárne čerpadlo beží po nastavenú dobu. Minimálny čas  chodu má prioritu pred  diferenciou vypnutia.

Maximálna hranica

solárneho panelu	Táto hranica slúži na tepelnú ochranu solárnych panelov. Uvádza do činnosti panelové čerpadlo, ak sa prekročí nastavená teplota. Ak teplota panelu poklesne opäť pod nastavenú hodnotu,  nabehnú všetky solárne funkcie a nastavenia.

Max. hranica vo vyrovná-

vacej nádrži                          	Ak teplota vo vyrovnávacej nádrži prekročí túto hranicu, zablokuje sa aj   funkcia maximálnej hranice solárneho čerpadla a čerpadlo sa vypne. Túto funkciu môžeme aktivovať, keď  teplota vo vyrovnávacej nádrži poklesne  viac ako 10 K pod svoju maximálnu hranicu.

Solárny prevádzkový režim	Táto funkcia definuje režim plnenia:

Solárny prioritný režim

Počas solárnej prevádzky sa požiadavka na teplo nevysiela do vykurovacieho generátora, keď nie je v prevádzke. Vykurovací generátor  zostane v prevádzke  až po nasledujúci vypínací cyklus.

Solárny paralelný režim

Počas tejto solárnej prevádzky je požiadavka na vykurovací generátor povolená.

Tepelná bilancia	Tento parameter zapína alebo vypína funkciu tepelnej bilancie.

Reset tepelnej bilancie	(iba aj je aktívna tepelná bilancia)

Ak je tepelná bilancia aktívna, počítadlo možno resetovať týmto parametrom.

Prietokové množstvo	(iba ak je aktívna tepelná bilancia)

Ak je tepelná bilancia aktívna, možno pomocou patričného meracieho zariadenia kalibrovať vstupné prietokové množstvo.

Pozor!	Ak je nastavenie 0, niet tepelnej bilancie.

Hustota kvapaliny	(iba ak je aktívna tepelná bilancia)

Tento parameter definuje hustotu kvapaliny podľa údajov výrobcu.

Merné teplo kvapaliny	Tento parameter definuje špecifické merné teplo pre správny výpočet tepelnej bilancie. Údaje dodá  výrobca kvapaliny.

Pozor!	Fyzikálne údaje-prietokové množstvo, hustota a špecifické teplo tvoria základ pre  výpočet tepelného výkonu.

W = (V / t) · rw · cw · Du · tSOP

Výsledky môžeme vidieť na informačnej úrovni.

Funkcia proti zablokovaniu	Je to automatická funkcia regulátora.  Ak je solárne čerpadlo vypnuté dlhšie ako 24 hodín, potom nabehne na 20 sekúnd, aby sa zabránilo zablokovaniu v dôsledku korózie.

#### Čerpadlo vyrovnávacieho okruhu

Pozor!	Funkcia sa aktivuje iba ak je k tomuto čerpadlu priradený variabilný  výstup.

V súvislosti s touto funkciou možno použiť nasledujúce senzory:

BU1 vyrovnávací senzor, pripojený buď na VI1 alebo VI2

BU2 pre nezmiešanie plnenie, druhý vyrovnávací senzor môže byť pripojený  na  VI1..VI3

Teplota vykurovacieho generátora je nastavená interne.

Ak je vyrovnávací senzor chybný, vyrovnávacie čerpadlo sa zapne.

Funkcia	Vyrovnávacie nádrže sú zdrojom energie  používané na  uloženie energie, ktorá sa dodáva  bez regulácie  buď zo solárneho systému alebo kotla na pevné palivo. Spotreba energie  spotrebiteľov tepla sa dá vykryť energiou z vyrovnávacej nádrže.

Vyrovnávacie čerpadlo sa stará, aby regulovaný  vykurovací generátor naplnil  vyrovnávaciu nádrž, ak je potrebná dodatočná energia.

Nastavenie 	Je to teplota najvyššej požiadavky vo vykurovacom systéme. Do požiadavky na vykurovací okruh je už započítaný potrebný paralelný posun.

Príklad:

Hodnota požiadavky MK-1	= 45 °C

Hodnota požiadavky MK-2	= 55 °C

Hodnota požiadavky TV    	= 65 °C

=> Teplota nastavenia = 65 °C

Potreba vyššej hodnoty (napr. vyššia teplota teplej vody) sa už zohľadnila pri hodnote požiadavky vykurovacích okruhov.

Minimálna teplota	         Ak je požiadavka  z vykurovacích okruhov alebo TÚV, potom sa  teplota vo vyrovnávacej nádrži udržiava na tejto nastavenej hodnote. Ak teplota poklesne pod tento limit, vyrovnávaciu nádrž opäť naplní vykurovací generátor.

Maximálna teplota	Ak teplota vo vyrovnávacej nádrži prekročí nastavenú hodnotu, čerpadlo sa vypne. Nadmerná tepelná energia sa rozptýli do predvolených okruhov. Rozptyl tepla prestane, ak teplota vo vyrovnávacej nádrži poklesne 10 K pod maximálnu hranicu.

Paralelný posun	Aby sme mali dostatok energie uloženej pre spotrebiteľov tepla, hodnota požiadavky  poslaná do vykurovacieho generátora sa môže zvýšiť dodatočným paralelným posunom.

Spínacia diferencia	Ak teplota v nádrži prekročí požadovanú hodnotu plus spínaciu diferenciu, zastaví sa čerpadlo. Zapne sa opäť, ak teplota poklesne pod hodnotu požiadavky.

Rozptyl 	Tento parameter definuje smer rozptylu tepla: TÚV alebo vykurovacie okruhy.

Nastavenia	OFF

žiaden rozptyl tepla

TÚV nádrž

nadmerná energia sa prečerpá do nádrže TÚV

Upozornenie	Doporučujeme: Termický zmiešavací ventil pre nádrž TÚV, aby sa zabránilo obareniu.

Vykurovacie okruhy

Nadmerná energia sa prečerpá do vykurovacích okruhov. Nastavený  maximálny limit je funkčný. Priestorová teplota môže byť dočasne prekročená. Ak je treba, použite funkciu termostatu nástennej jednotky. Podľa potreby uveďte do činnosti termostat spolu s nástenným modulom.

Upozornenie	Doporučujeme:  Termostat  pre podlahové vykurovanie na vypnutie čerpadla.

Úsporná funkcia  	          Po ukončení plnenia vyrovnávacej nádrže a ak je stále  rozdiel  medzi vykurovacím generátorom a senzorom vyrovnávacej nádrže, táto funkcia nabehne s cieľom využiť zvyškovú termálnu energiu z vykurovacieho generátora. Ak  nie je tepelný rozdiel dostatočne vysoký, čerpadlá zostanú vypnuté.

Táto úsporná funkcia zabezpečuje, že nadmerné teplo z vykurovacieho generátora (napr. cez opakovaný ohrev) sa nestratí.

Ochrana pri spúšťaní	S cieľom zabrániť studenej vode pri spiatočnom prúdení do vykurovacieho generátora sa používa ochrana pri spúšťaní vyrovnávacieho okruhu. Ak teplota vo vyrovnávacej nádrži poklesne pod minimálnu hranicu, ostatní spotrebitelia tepla budú odpojení, aby sa zabezpečila krátka doba plnenia s nízkymi  teplotami vratnej vody. Iba po dosiahnutí minimálnej teploty sa opäť pripoja spotrebitelia tepla.

Ochranu pri spúšťaní je možné vypnúť.

Ochrana pred vytečením    	Čerpadlo vyrovnávacej nádrže zostane vypnuté, až kým vykurovací generátor  nedosiahne bod nastavenia vyrovnávacej nádrže.

Senzor 2 nádrže	Vyrovnávaciu nádrž je možné vybaviť druhým senzorom pre nezmiešané plnenie zásobnej nádrže a vypúšťanie. Plnenie začne, ak vyššia z oboch teplôt poklesne pod nastavený bod. Plnenie sa skončí, ak nižšia z oboch teplôt prekročí nastavený bod  + spínací rozdiel vyrovnávacej nádrže.

#### Čerpadlo kotla na pevné palivo

Poznámka	Táto funkcia je v činnosti, iba ak má čerpadlo priradený variabilný výstup.

Pre túto funkciu možno použiť nasledujúce senzory:

SFS pre senzor kotla na pevné palivo
Pripojenie sa vykoná podľa priradenia VI1 alebo VI2

BU pre senzor vyrovnávacieho okruhu
Pripojenie sa vykoná podľa priradenia čerpadla vyrovnávacieho okruhu
BULP na VI1 alebo VI2 (pozri tiež popis činnosti vyrovnávacieho okruhu)

Alternatívne je možné pripojiť  druhý senzor vyrovnávacieho okruhu (BU2). Potom regulátor diferencie teploty použije BU2 (obvykle umiestnený blízko dna nádrže) namiesto BU  (obvykle umiestnený blízko horného okraja nádrže).

Ak je senzor čerpadla kotla na pevné palivo chybný, čerpadlo kotla pevného paliva je vždy ON.

Funkcia	Táto funkcia reguluje čerpadlo osadené medzi kotlom na pevné palivo a vyrovnávacou nádržou. Umožňuje  pridať  kotol na pevné palivo do  hydraulického systému a regulovať ho podľa nasledujúcich, odlišných podmienok zapínania:

Spodná hranica      Ak je teplota kotla na pevné palivo o 10 K vyššia ako spodná hranica, čerpadlo kotla na pevné palivo sa zapne a ak poklesne pod spodnú hranicu, tak sa vypne.

Horná hranica        	Ak je teplota kotla na pevné palivo vyššia ako horný limit čerpadla kotla na pevné palivo, čerpadlo kotla na pevné palivo sa zapne. Nadmerné teplo sa rozptýli do vybraných (pozri menu vyrovnávacej nádrže) okruhov. Prevádzka čerpadla sa skončí a regulácia tepelného rozdielu  nabehne potom, čo teplota kotla na pevné palivo poklesne pod viac ako 10 K  hornej hranice.

Regulácia

teplotného rozdielu	Ak stúpne teplota kotla na pevné palivo nad teplotu vyrovnávacej nádrže + nastavené zapnutie teplotného rozdielu, začne sa opäť  normálny proces plnenia vyrovnávacej nádrže.

Predpoklad:

Teplota kotla na pevné palivo je najmenej 10 K nad hranicou minimálnej teploty.

Nastavený teplotný rozdiel musí byť o  3 K vyšší ako teplotný rozdiel vypnutia.

Teplotný rozdiel pri vypnutí

Ak je teplotný rozdiel nižší ako  rozdiel vypnutia, proces plnenia sa ukončí a čerpadlo sa vypne. Maximálna nastavená hodnota je vždy 3 K pod zvoleným aktivačným rozdielom, aby sa zabránilo vypusteniu vyrovnávacej nádrže.

Funkcia proti zablokovaniu      Je automatická funkcia regulátora. Zapne čerpadlo na 20 sekúnd, ak nepracovalo po dobu dlhšiu ako 24 h.

### Ostatné komponenty systému

#### Vstup hlásenia porúch  všeobecne

Funkcia	Ak je funkcia aktívna,  prechádzajú týmto vstupom hlásenia porúch akéhokoľvek druhu (uzatvorený kontakt = porucha). Slúži ako vstup pre hlásenie porúch.

Tieto hlásenia sú tiež k dispozícii v systéme zbernice.

Môžeme mať 3 rôzne vstupy hlásenia porúch a to podľa priradenia troch variabilných vstupov.

#### Výstup hlásenia porúch všeobecne

Funkcia	Ak je funkcia aktívna,  prechádzajú týmto výstupom hlásenia porúch.

Túto funkciu treba priradiť jednému z variabilných výstupov.

#### Časový spínač

Pozor!	Je  činný iba vtedy, keď volíme nastavenie 14 (časový spínač) v Hydraulické menu (4.5.1) pod parametrom 05 (výstup čerpadla vykurovacieho okruhu) .

Funkcia	Táto funkcia môže zapnúť akékoľvek zariadenie podľa momentálneho programu času zapínania priameho vykurovacieho okruhu.

#### Externý spínací modem

Funkcia	Je činný, iba ak  zvolíme nastavenie 11 (externý spínací modem) v  ”Hydraulickom menu” parametre 08, 09 alebo 10 (variabilné vstupy).

Pri tejto konfigurácii možno použiť externý modem, aby sa diaľkovo (telefónom)  dali zapnúť rôzne prevádzkové režimy. V závislosti na hodnote vstupu sú možné nasledujúce režimy regulátora:

Vstup VI1  (2,3) otvorený:

normálna regulácia (auto, znížená, ohrev, standby)

Vstup VI1 (2,3) zatvorený:

regulátor je v  standby, vykurovanie a TÚV s ochranou proti mrazu

Vstup VI1 (2,3) 2.2 kOhm:

nepretržité vykurovanie

Vstup VI1 (2,3) 3.0 kOhm:

nepretržite znížená prevádzka

Na jeden regulátor treba iba jeden spínací modem.

POZOR	Kontakt alebo odpor iba na uzemnenie regulátora!

#### Externé informácie

Funkcia	Je činná, iba ak zvolíme nastavenie 12 (externé informácie) v ”Hydraulickom menu"  Parametre 08, 09 alebo 10 (variabilné vstupy).

Túto funkciu  môžeme použiť na znázornenie hodnoty senzora na displeji  nezávisle na regulátore.

#### Kontakt požiadavky

Pozor!	Funkcia kontaktu požiadavky je činná, ak zvolíme nastavenie 5 (kontakt požiadavky)  variabilný vstup (”Hydraulické menu", Parametre 08, 09, 10).

Funkcia	Ak bol variabilný vstup definovaný (pozri vyššie) ako kontakt požiadavky, parametre 06, 07 a 08 v menu  ”Systém” môžu určiť, na ktorý vykurovací okruh a akou formou  sa požiadavka prenesie. K dispozícii sú možné nasledujúce možnosti:

1:	požiadavka na zmiešavací okruh 1

2:	požiadavka na zmiešavací okruh 2

3:	požiadavka na priamy vykurovací okruh

Funkciu možno aktivovať až trojnásobne (pre každý VE).

### Zbernicová komunikácia

#### Adresa zbernice regulátora

Funkcia	Regulačný systém Smile umožňuje zväčšiť funkciu 1 regulátora pridaním ďalších 4 dodatočných regulátorov s cieľom pokryť niekoľko vykurovacích a TÚV okruhov alebo niekoľko vykurovacích generátorov (kaskády).

Tiež senzory a nástenné jednotky sa môžu stať súčasťou architektúry tohto systému.

Tieto regulátory sú identifikované  príslušnou zbernicovou adresou, ktorá umožňuje selektívnu komunikáciu medzi základnou jednotkou a interaktívnymi subjednotkami cez dvojsmernú  zbernicu údajov. Každá subjednotka sama o sebe môže prenášať údaje maximálne 3 priestorových jednotiek (nástenných jednotiek) prostredníctvom priradenej adresy zbernice v nižšie uvedenej  tabuľke:

| Adresa | Typ zariadenia | Priradenie úlohy |
| --- | --- | --- |
| 10 | SDC/DHC43 | Regulátor 1 ako ”základná jednotka” |
| 20 | SDC/DHC43 | Dodatočný regulátor 2 |
| 30 | SDC/DHC43 | Dodatočný regulátor 3 |
| 40 | SDC/DHC43 | Dodatočný regulátor 4 |
| 50 | SDC/DHC43 | Dodatočný regulátor 5 |

Pozor!	Presvedčte sa, že základná jednotka regulátora má priradenú adresu 10.

Priradenie adresy je možné iba raz.

#### Regulačné funkcie cez zbernicu

##### Ochrana kotla pred koróziou

Ak vykurovací generátor pracuje s ochranou kotla proti korózii, potom sa tento stav hlási do všetkých zmiešavacích okruhov. Okruhy sa potom zablokujú  (ventil sa zatvorí a čerpadlo vypne).

##### Nepriama regulácia teploty vratnej vody

Vykurovací generátor základného regulátora  posiela  skutočné údaje kotla  do každého zmiešavacieho okruhu systému, pričom sa uvedenie do činnosti  nepriama regulácia vratnej vody.

##### Priorita TÚV

Každý regulátor môže  regulovať  ohrev TÚV. Prioritný stav každého  procesu TÚV  sa posiela  cez zbernicu do všetkých zmiešavacích okruhov v rámci systému. Napr.  ak je plnenie v paralelnom režime, potom zostanú všetky zmiešavacie okruhy v prevádzke.

##### Požiadavka na ohrev

Každú požiadavku na ohrev plní základný regulátor. Najvyššia požiadavka na zbernicu sa použije pre vykurovací generátor. Aj manuálna prevádzka sa považuje za požiadavku.

##### Synchronizácia hodín

Skutočný čas (zo základného regulátora) bude synchronizovaný v celom systéme.

##### Informácia o priestorovej teplote

Všetky nástenné jednotky posielajú priradené hodnoty priestorovej teploty do svojich vykurovacích okruhov.

##### Poruchy / indikácia stavu

Poruchy a indikácia stavu sa posielajú z regulátorov do nástenných modulov na uvedenie na displeji.

##### Príklady s niekoľkými regulátormi

Príklad 1	Vykurovací systém s  2 stupňami vykurovacieho generátora, reguláciou TÚV a 4 zmiešavacími okruhmi. Nasledujúca schéma znázorňuje hydraulický systém:

Na prvý regulátor sa pripoja nasledujúce komponenty s adresou zbernice 10:

Vonkajší senzor

Stupeň 1 a 2 horáka

Senzor  kotla

Senzor TÚV

Čerpadlo TÚV

Zmiešavací okruh 1

Zmiešavací okruh 2

Na druhý regulátor budú pripojené nasledujúce komponenty s adresou zbernice 20:

Zmiešavací okruh 3

Zmiešavací okruh 4

Príklad 2	Vykurovací systém s  2 stupňami vykurovacieho generátora 2 zmiešavacími okruhmi a 2 reguláciami TÚV (napr. pre dvojdom iba s jedným kotlom). Nasledujúca schéma znázorňuje hydraulický systém:

###### Oprava vykurovacieho generátora podľa celkovej prietokovej teploty

Senzor celkového prietoku	V prípade viacerých kotlov, senzor pripojený na variabilný vstup VI-1(2,3) zisťuje celkovú teplotu prietoku v termohydraulických rozdeľovačoch alebo vo všeobecnom prietoku a slúži ako referenčná hodnota pre aktiváciu alebo deaktiváciu čiastočne  manipulovaných variabilných ako funkcia príslušnej požadovanej hodnoty.

#### Prevádzka nástenných zariadení

##### Prevádzka digitálnych nástenných jednotiek SDW 20

Funkcia	Digitálnu nástennú jednotku SDW 20 možno pripojiť na regulačné zariadenie.

Pomocou  digitálnej nástennej jednotky je možné diaľkové ovládanie centrálneho zariadenia (napr. z obývačky)  na dôvažok k zisťovaniu izbovej teploty. Nastavenia možno vykonať pre všetky vykurovacie okruhy.

Adresa zbernice nástennej jednotky sa použije na špecifikáciu, ktorý priestorový senzor vykurovacieho okruhu (vplyv priestoru) má pracovať.

Keď pripojíme SDW 20 na zbernicový systém po prvý raz, volí sa adresa pre vykurovací systém, ku ktorému bude priradený SDW 20 (zbernicová adresa).

Po potvrdení vstupu je spätnou väzbou výstup, ku ktorému bol priradený vykurovací okruh (DK, MK-1, MK-2) a ku ktorej centrálnej jednotke (ZG)  digitálna nástenná jednotka.

Priradenie sa vykoná podľa nasledujúcej tabuľky:

| Adresa | Adresa ZG | Priradená úloha |
| --- | --- | --- |
| 11 | 10 | ZG 1 – priamy vykurovací okruh |
| 12 | 10 | ZG 1 – zmiešavací okruh 1 |
| 13 | 10 | ZG 1 – zmiešavací okruh 2 |
| 21 | 20 | ZG 2 – priamy vykurovací okruh |
| 22 | 20 | ZG 2 – zmiešavací okruh 1 |
| 23 | 20 | ZG 2 – zmiešavací okruh 2 |
| 31 | 30 | ZG 3 – priamy vykurovací okruh |
| 32 | 30 | ZG 3 – zmiešavací okruh 1 |
| 33 | 30 | ZG 3 – zmiešavací okruh 2 |
| 41 | 40 | ZG 4 – priamy vykurovací okruh |
| 42 | 40 | ZG 4 – zmiešavací okruh 1 |
| 43 | 40 | ZG 4 – zmiešavací okruh 2 |
| 51 | 50 | ZG 5 – priamy vykurovací okruh |
| 52 | 50 | ZG 5 – zmiešavací okruh 1 |
| 53 | 50 | ZG 5 – zmiešavací okruh 2 |

##### Prevádzka s nástennou jednotkou SDW 10

Funkcia	Nástennú jednotku SDW 10 možno pripojiť na regulačnú jednotku.

Pomocou SDW 10 je možné zistiť  priestorovú teplotu, diaľkovo nastaviť bod  teploty v miestnosti a zmeniť prevádzkový režim vykurovacieho okruhu. Nastavenia platia iba pre použiteľný vykurovací okruh.

Zbernicová adresa nástennej jednotky sa používa na  špecifikovanie, pre ktorý vykurovací okruh  má slúžiť priestorový senzor a pre nastavenie prevádzkového režimu.

Pripojenie je cez zbernicu dát.

Nastavenie zbernicovej

adresy                                   	Adresa SDW 10 sa nastaví pomocou otočného odkódovacieho spínača na vnútornej strane jednotky v súlade s nasledujúcou tabuľkou.

| Adresa | Adresa ZG | Priradenie |
| --- | --- | --- |
| 0 | Nedefinované | Nedefinované |
| 1 | 10 | ZG 1 – priamy zmiešavací okruh |
| 2 | 10 | ZG 1 – zmiešavací okruh 1 |
| 3 | 10 | ZG 1 – zmiešavací okruh 2 |
| 4 | 20 | ZG 2 – priamy zmiešavací okruh |
| 5 | 20 | ZG 2 – zmiešavací okruh 1 |
| 6 | 20 | ZG 2 – zmiešavací okruh 2 |
| 7 | 30 | ZG 3 – priamy zmiešavací okruh |
| 8 | 30 | ZG 3 – zmiešavací okruh 1 |
| 9 | 30 | ZG 3 – zmiešavací okruh 2 |
| A | 40 | ZG 4 – priamy zmiešavací okruh |
| B | 40 | ZG 4 – zmiešavací okruh 1 |
| C | 40 | ZG 4 – zmiešavací okruh 2 |
| D | 50 | ZG 5 – priamy zmiešavací okruh |
| E | 50 | ZG 5 – zmiešavací okruh 1 |
| F | 50 | ZG 5 – zmiešavací okruh 2 |

Zistenie momentálnej

priestorovej teploty	Integrovaný priestorový senzor určuje momentálnu priestorovú teplotu pre všetky funkcie  vo vzťahu k priestorovej teplote a prenáša ich do centrálnej jednotky každých 20 s.

Nastavenie prevádzkového

režimu   Prevádzkový režim sa volí tlačidlom (podržať stlačené asi 2–3 sekundy) a indikuje ho príslušná LED. Keď je tlačidlo stlačené, prevádzkový režim sa nastaví nasledujúcou sekvenciou:

AUTOMATICKÝ REŽIM – VYKUROVANIE – ZNÍŽENÉ – AUTOMATICKÝ REŽIM – ...

Po nastavení prevádzkového režimu sa nový prevádzkový režim nahlási do centrálnej jednotky. Nastavuje sa iba prevádzkový režim vykurovacieho okruhu, ku ktorému je priradený  SDW 10.

Automatický  režim          Vykurovací režim je konštantne ovládaný v súlade so špecifikáciou automatického programu  P1 - P3 nastaveného v centrálnej jednotke  plus alebo mínus oprava nastavenia priestorovej teploty  otočným tlačidlom.

Vykurovanie	       Vykurovací okruh je konštantne regulovaný v súlade s požadovanou priestorovou teplotou plus alebo mínus oprava priestorovej teploty otočným tlačidlom.

Znížené vykurovanie	Vykurovací okruh je konštantne regulovaný v súlade s požadovanou priestorovou teplotou plus alebo mínus oprava priestorovej teploty otočným tlačidlom.

Funkcia závisí na nastavení parametra  voľby vykurovacieho okruhu, parameter

"Znížený prevádzkový režim".

Oprava nastavenia teploty	Otočné tlačidlo možno použiť na prestavenie priestorovej teploty nastavenej v centrálnej jednotke o ± 6 K vzhľadom na centrálnu polohu.

Otočiť v smere hodinových ručičiek: Nárast teploty

Otočiť proti smeru hodinových ručičiek: Zníženie teploty

Indikácia prevádzky	Tri LED indikujú prevádzku. Možné stavy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Prevádz. režim / funkcia | LED mesiac | LED hodiny | LED slnko |
| --- | --- | --- | --- |
| Automatický | OFF | ON | OFF |
| Trvalé vykurovanie | OFF | OFF | ON |
| Trvalo znížené vykurovanie | ON | OFF | OFF |
| Nábehová fáza | krátko bliká | krátko bliká | krátko bliká |
| Chyba v nastavení adresy | blikanie | ON | ON |
| Chyba zbernice ako aj indi-kácie, keď sú parametre blokované | ON | blikanie | ON |
| Party (možno nastaviť cez ZG) | OFF | OFF | bliká |
| Absent (možno nastaviť cez ZG) | bliká | OFF | OFF |
| Dovolenka - Holiday (možno nastaviť cez ZG) | OFF | bliknutie | OFF |

Definícia:

Blikanie	 0.8 s on a 0.8 s off

Krátke blikanie	0.08 s on a 0.7 s off

Zabliknutie	0.08 s on a 1.4 s off

Indikácia prevádzky sa aktualizuje hneď po nastavení, keď nastavíme  SDC 10 a najneskôr asi 20 s po nastavení, keď nastavíme centrálnu jednotku.

Pozor!	Pri všetkých ostatných prevádzkových režimoch nedefinovaných  v tabuľke vyššie sú v činnosti  všetky LED.

###### Prevádzka pri  obecnom prevádzkovom režime centrálnej jednotky (preddefinované      nastavenia)

Upozornenie! 	Ak SDW 10 pracuje v priamom  vykurovacom okruhu (zbernicová adresa x1), musíte prejsť na zvláštny prevádzkový režim.

Pozor!	V prípade prevádzky viacerých než jedného SDW 10 alebo v prípade prevádzky spolu s SDW 20 doporučujeme prejsť na zvláštny prevádzkový režim v menu SYSTÉM.

Funkcia	Oprava priestorovej teploty

Nastavenie použité na reguláciu vychádza z:

nastavenia základnej teploty ( tlačidlo  alebo  )

zváženia individuálne zmenených teplôt pri programovaní časov zapínania

+/– opravy priestorovým senzorom

Zmena prevádzkových

režimov	Keď zmeníme prevádzkový režim priestorovým senzorom, je to nastavenie pre vykurovací okruh pre  tento  priestorový senzor. V centrálnej jednotke nie je žiadna indikácia.

Keď  sa zmení prevádzkový režim v centrálnej jednotke, prevádzkový režim nastavený priestorovou jednotku sa prepíše a prispôsobí v súlade s nastavením v centrálnej jednotke.

###### Prevádzka pri zvláštnom prevádzkovom režime centrálnej jednotky (preddefinované nastavenie)

Pri tomto prevádzkovom režime je možné priestorové teploty a prevádzkové režimy nastaviť zvlášť pre každý vykurovací okruh centrálnej jednotky.

Výpočet vykonáme ako pre obecný režim prevádzky s tým rozdielom, že  základnú teplotu možno nastaviť zvlášť.

### Nábeh, údržba a pomoc pri odstraňovaní porúch

#### Automatické nastavenie funkcií

Funkcia	Regulátory môžu mať zabudovanú funkciu, ktorá zanedbáva nepoužité vstupy  a regulačné funkcie. Hlásenia z týchto funkcií sa neukážu na displeji.

Funkcia AUTO SET je v činnosti iba  pri zapnutí do siete.

Sú dve možnosti vyvolať funkciu AUTO SET.

Automatické vyvolanie	Ak neboli uložené údaje spustenia do prevádzky, pripojenie alebo odpojenie senzorov sa registruje automaticky vždy, keď sa regulátor zapne. Hlásenia chýb a porúch senzorov (prerušenie skratom) sa v tomto čase potláčajú. Iba po uložení údajov  pre spustenie do prevádzky, je ešte možná zmena konfigurácie senzora a to cez  manuálnu funkciu  Set. Funkcia  AUTO SET sa dá parametrom aktivovať kedykoľvek počas dňa (zmena dňa).

Manuálne vyvolanie	Manuálne vyvolanie funkcie AUTO SET je vždy možné. Vyvolanie sa aktivuje stlačením otočného prevodníka, pokiaľ sa na displeji neukáže funkcia AUTO SET. Základný displej sa aktivuje po vykonaní funkcie.

Zmena v priradení funkcie  funkciou AUTO SET  sa dá uskutočniť iba v závislosti na nasledujúcich vstupoch a zvolenej konfigurácii:

Hodnoty nastavenia sa vopred kontrolujú, aby konfigurácia nebola nastavená   funkciou AUTO SET  nesprávne. Zmena sa dá uskutočniť, iba ak jedno z nastavení špecifikovaných vyššie  sa  dá aplikovať. To zabezpečí, že  funkcia  AUTO SET  nemôže napríklad  nikdy prepísať zvýšenie  teploty vratnej vody  MK2 alebo zmeniť  na funkciu zmiešavača vykurovacieho okruhu.

#### Meranie emisií (nie pre DHC43)

Stlačením tohto tlačidla sa vykurovací generátor reguluje 20 minút podľa maximálnej hranice teploty. Plynutie zostávajúceho času je na displeji.

V prípade dvojstupňového vykurovacieho generátora sú činné oba stupne  (meranie so  štandardným teplotným výkonom).

Funkcia 	Čerpadlo priameho vykurovacieho okruhu nabehne, ak  teplota vo vykurovacom generátore stúpne  nad 65 °C. Existujúce zmiešavacie ventily vykonajú podľa požiadavky reguláciu.

Pod 60 °C je čerpadlo vykurovacieho generátora zablokované a zmiešavacie ventily zatvorené.

Čerpadlá zmiešavacieho okruhu zostanú nepretržite v prevádzke.

Teplota TÚV zostáva  nepretržite v prevádzke.

Varovanie!	Nebezpečenstvo oparenia, pretože teplota TÚV môže stúpnuť nad  bod nastavenia teploty TÚV.

Použitie	Meranie emisií cez komín.

Ukončenie	Meranie emisií možno ukončiť v ktorejkoľvek dobe tlačidlom  .

Bezpečnostná kontrola	(Kontrola hranice bezpečnostnej teploty – vykoná iba servisný technik).

Funkcia	Ak podržíme otočné tlačidlo stlačené počas merania emisií, integrovaný limit teploty vykurovacieho generátora sa obíde a vykurovací generátor zostáva v prevádzke  nepretržite, až kým sa nedosiahne hranica bezpečnostnej teploty (SLT).

Počas kontroly SLT sú všetky  zaťaženia oddelené od  vykurovacieho generátora, t.j. zmiešavacie ventily sú zatvorené a všetky prívodné čerpadla pre vykurovanie a TÚV sú mimo prevádzky.

Meranie emisií pokračuje od chvíle  vypršania  predtým uloženého zvyšného času.

Použitie	SLT kontrola srvisným technikom

Ukončenie	Uvoľnite otočné tlačidlo – ešte aktívne meranie emisií sa zastaví tlačidlom  .

#### Test funkcií / relé

Funkcia	V závislosti na prevedení regulátora možno testovať rôzne výstupy. Nie je to iba test  relé, ale aj funkčné testy, pomocou ktorých sa testujú hydraulické komponenty. Čiastočne povinná sekvencia spínacích postupov sa zohľadňuje.

Po voľbe testovacej funkcie možno  zapínať príslušné relé jedno po druhom stlačením otočného tlačidla   podľa špecifickej sekvencie spínania.

Vykurovací  generátor	 Test  vykurovacieho generátora

Jednostupňový vykurovací generátor 
(4.5.6  Menu vykurovacieho generátora, Parameter 1 = 1) 

Sekvencia zapnutia:	OFF, ON, OFF...

2-stupňový vykurovací generátor 
(4.5.6  Menu vykurovacieho generátora, Parameter 1 = 2)

Sekvencia zapnutia: OFF, STUPEŇ 1, STUPEŇ 1+2, STUPEŇ 1, OFF.....

2x1-stupňový vykurovací generátor
(4.5.6  Menu vykurovacieho generátora, Parameter 1 = 3)

Sekvencia zapnutia:	OFF, HG 1, HG 1+2, HG 2,  OFF.....

Čerpadlá	Test čerpadla

(čerpadlo priameho okruhu, čerpadlo zmiešavacieho okruhu, čerpadlo TÚV, variabilný výstup 1, variabilný výstup 2)

Sekvencia zapnutia:	OFF, ON, OFF, ....

Pohony	Test pohonu zmiešavacieho okruhu

Sekvencia zapnutia:	STOP, OPEN, STOP, CLOSED; STOP....

#### Údržba

Funkcia	Séria Smile ponúka možnosť uložiť niekoľko hraničných hodnôt údržby, čo vedie k vizualizácii hlásenia o údržbe na centrálnej jednotke a  nástenná jednotka ju uvedie na displeji, keď je prvá hranica prekročená. Na konfiguráciu je k dispozícii   špecifické menu.

Zrušiť	Po vykonaní údržby je možné  hlásenie o údržbe zrušiť.

Dátum údržby	Pomocou tohto parametra možno nastaviť pevný dátum, v ktorom sa ukáže  na displeji hlásenie o údržbe a to  na ročnom základe. Tento parameter nepracuje, ak je nastavený na OFF.

Interval údržby	Pomocou tohto parametra sa určuje celkový čas prevádzkových hodín horáka. Po ich vypršaní sa na displeji ukáže hlásenie údržby. Parameter je mimo prevádzky, keď je nastavenie na OFF.

Informácia o údržbe	Tento parameter sa používa pre  informatívne účely a dáva detaily o vykonaní poslednej údržby vzhľadom na údržbu a prevádzkové hodiny.

#### Hlásenie porúch

Funkcia	Regulačná jednotka má denník hlásenia porúch, do ktorého sa dá uložiť maximálne päť hlásení poruchy. Hlásenia poruchy majú na displeji dátum, čas a typ poruchy 
( číslo závady); prehľad hlásenia porúch je v ponuke "Hlásenie porúch".

Posledné (=nedávne) hlásenie poruchy je na prvom mieste (No. 01); predchádzajúce hlásenia porúch sa posúvajú nadol o jedno miesto po každom novom nahlásení poruchy. Piate hlásenie poruchy sa ruší, keď sa objaví nové hlásenie poruchy.

Sú 4 rôzne typy hlásení:

Hlásenie alarmu senzora	Hodnoty senzora, ktoré nie sú v príslušnom meracom rozsahu spôsobia  buď  prerušenie senzora alebo skrat senzora. V závislosti na type senzora bude  indikácia  medzi 10 a 20 a  index 0 pre skrat alebo 1 pre prerušenie.

Hlásenie alarmu VG	Tieto hlásenia závisia na skutočných spínacích podmienkach a indikácia bude medzi

30 a 40, index 0,1 alebo 2

Hlásenie logického alarmu	Tieto správy reagujú na skutočný výsledok regulácie. Ukážu sa medzi 50 a 60 s indexom  0, 1 alebo 2.

Hlásenia  alarmu logiky možno zablokovať špeciálnym parametrom.

Hlásenie poplachu zbernice	 Tieto hlásenia uvádzajú na  displeji problémy adries, ako je dvojitá adresa,

nespoznanie adresy etc. Ukážu sa ako kód 70 a Index 0 alebo 1.

Alarmy sa ukážu:

na displeji regulátora

v INFO menu

v denníku hlásenia porúch

ak sú činné cez priradený výstup

cez zbernicu

| Hlásenia porúch |
| --- |
| Typ alarmu | Komponent | Príčina alarmu | Kód alarmu | Poznámky |
| Systém | Vonkajší senzor | prerušenie | 10-0 |  |
| Systém | Vonkajší senzor | skrat | 10-1 |  |
| Systém | Kotlový senzor | prerušenie | 11-0 |  |
| Systém | Kotlový senzor | skrat | 11-1 |  |
| Systém | Senzor prietoku 1 | prerušenie | 12-0 | MCP=off, pohon=off |
| Systém | Senzor prietoku 1 | skrat | 12-1 | MCP=off, pohon=off |
| Systém | Senzor TÚV | prerušenie | 13-0 |  |
| Systém | Senzor TÚV | skrat | 13-1 |  |
| Systém | VI 2 | prerušenie | 14-0 |  |
| Systém | VI 2 | skrat | 14-1 |  |
| Systém | VI 2 | alarm | 14-7 |  |
| Systém | VI 3 | prerušenie | 15-0 |  |
| Systém | VI 3 | skrat | 15-1 |  |
| Systém | VI 3 | alarm | 15-7 |  |
| Systém | VI 1 | prerušenie | 16-0 |  |
| Systém | VI 1 | skrat | 16-1 |  |
| Systém | VI 1 | alarm | 16-7 |  |
| Systém | Solárny senzor vyrovnávacej nádrže | prerušenie | 17-0 |  |
| Systém | Solárny senzor vyrovnávacej nádrže | skrat | 17-1 |  |
| Systém | Prietokový senzor 2 | prerušenie | 18-0 | MCP=off, pohon=off |
| Systém | Prietokový senzor 2 | skrat | 18-1 | MCP=off, pohon=off |
| Systém | Senzor solár. panelu | prerušenie | 19-0 |  |
| Systém | Senzor solár. panelu | skrat | 19-1 |  |
| Logický | Horák 1 | nevypnutý | 30-2 |  |
| Systém | Teplota spalín | prekročenie | 33-5 |  |
| Systém | Teplota spalín | SLT aktivovaný | 33-8 |  |
| Logický | Horák 1 | nezapnutý | 30-3 |  |
| Logický | Horák 2 | nevypnutý | 31-2 |  |
| Logický | Horák 2 | nezapnutý | 31-3 |  |
| Systém | Merač tepla | žiaden impulz | 32-3 |  |
| Logický | Teplota kotla | nedosiahnutá | 50-4 |  |
| Systém | Teplota kotla | prekročenie | 50-5 |  |
| Logický | Teplota TÚV | nedosiahnutá | 51-4 |  |
| Logický | Prietoková teplota MC1 | nedosiahnutá | 52-4 |  |
| Logický | Prietoková teplota MC2 | nedosiahnutá | 53-4 |  |
| Logický | Priestor.teplota HC | nedosiahnutá | 54-4 |  |
| logický | Priestor. teplota MC1 | nedosiahnutá | 55-4 |  |
| logický | Priestor. teplota MC2 | nedosiahnutá | 56-4 |  |
| Systém | Adresa | kolízia adresy | 70-0 |  |
| Systém | aktivita | žiaden signál zbernice | 70-1 |  |
| Systém | EEPROM |  | 71-0 |  |
| Systém | EEPROM porucha |  | 71-1 |  |
| Systém | porucha | zatvorenie | EnXX | porucha spustenia regulátora |
| System | porucha | blokovanie | BnXX | porucha spustenia regulátora |

#### Kalibrácia senzoru

Funkcia	Ak sa namerané hodnoty pripojených  senzorov nezhodujú  so skutočnými teplotami, je možná kalibrácia hodnôt senzorov pomocou  parametra menu "Kalibrácia senzorov". V tomto menu možno všetky senzory  pripojené na regulátor korigovať o ± 5 K v porovnaní  s hodnotou kalibrácie nastavenou vo výrobe.

Momentálne nameraná hodnota plus alebo  mínus špecifická oprava ako aj nová hodnota sa ukážu na displeji. Kompenzačné kroky idú do  0.5 K.

POZOR	Senzorové okruhy sa nastavujú vo výrobe pomocou presných meracích prístrojov. Prestavenie možno vykonať iba vtedy, keď vieme, že  veľkosť odchýlky je konštantná v celom rozsahu merania.

V prípade kalibrácie senzora je potrebné  príslušnú hodnotu  zaznačiť, pretože   nastavenie z výroby už neplatí a referenčná hodnota sa inak stratí.

Pôvodné nastavenie z výroby  nemožno opäť nastaviť resetovaním!

Použitie	– Kompenzácia veľmi dlhých senzorových radov

– Efekt konštantnej vonkajšej teploty  na senzor

– Senzor mimo rozsahu tolerancie (>1%)

# Technické údaje

## Všeobecne

| Sieťové napájanie: | 230 V +6%/ -10% |
| --- | --- |
| Frekvencia: | 50 ... 60 Hz |
| Výkon: | max. 5.8 VA |
| Doporučená poistka: | max. 6.3 A pomalá |
| Zaťaženie kontaktu výstupného relé: | 2 (2) A |
| Interface zbernice: | na pripojenie externých zariadení (nástenných jednotiek, PC, modem alebo portál) |
| Max. dĺžka zbernice: | 100m |
| Napájanie cez zbernicu T2B: | 12 V/ 150 mA |
| Okolitá teplota: | 0 ... +50 °C |
| Teplota skladovania: | -25 ... +60 °C |
| Stupeň ochrany: | IP 30 |
| Trieda ochrany podľa EN 60730: | II |
| Trieda ochrany podľa EN 60529: | III |
| Rádiová ochrana: | EN 55014 (1993) |
| Interferenčná imunita: | EN 55104 (1995) |
| CE zhoda: | 89/336/CEE |
| Rozmery skrinky: | 144 x 96 x 75 mm (Š x V x H) |
| Materiál skrinky: | RED s antistatickým prvkom |
| Spôsob pripojenia panelu systému: | zasunutie pripojovacích koncoviek |
| Systém pripojenia pri nástennej verzii: | pérové koncovky v stenovej zásuvke |

## Hodnoty odporu senzora

| Odpor senzoru Honeywell NTC 20 kΏ senzory pre AF, WF/KF, SF, VF1, VF2, VE1, VE2, VE3, KSPF |
| --- |
| °C | kΏ | °C | kΏ | °C | kΏ | °C | kΏ |
| -20 | 220.6 | 0 | 70.20 | 20 | 25.34 | 70 | 3.100 |
| -18 | 195.4 | 2 | 63.04 | 25 | 20.00 | 75 | 2.587 |
| -16 | 173.5 | 4 | 56.69 | 30 | 15.88 | 80 | 2.168 |
| -14 | 154.2 | 6 | 51.05 | 35 | 12.69 | 85 | 1.824 |
| -12 | 137.3 | 8 | 46.03 | 40 | 10.21 | 90 | 1.542 |
| -10 | 122.4 | 10 | 41.56 | 45 | 8.258 | 95 | 1.308 |
| -8 | 109.2 | 12 | 37.55 | 50 | 6.718 | 100 | 1.114 |
| -6 | 97.56 | 14 | 33.97 | 55 | 5.495 |  |  |
| -4 | 87.30 | 16 | 30.77 | 60 | 4.518 |  |  |
| -2 | 78.23 | 18 | 27.90 | 65 | 3.734 |  |  |

| Odporové hodnoty PT 1000-senzory pre VI1 (nastavenie AGF), KVLF |
| --- |
| °C | Ώ | °C | Ώ | °C | Ώ | °C | Ώ |
| 0 | 1000.00 | 80 | 1308.93 | 140 | 1535.75 | 280 | 2048.76 |
| 10 | 1039.02 | 85 | 1327.99 | 150 | 1573.15 | 300 | 2120.19 |
| 20 | 1077.93 | 90 | 1347.02 | 160 | 1610.43 | 320 | 2191.15 |
| 25 | 1093.46 | 95 | 1366.03 | 170 | 1647.60 | 340 | 2261.66 |
| 30 | 1116.72 | 100 | 1385.00 | 180 | 1684.65 | 360 | 2331.69 |
| 40 | 1155.39 | 105 | 1403.95 | 190 | 1721.58 | 380 | 2401.27 |
| 50 | 1193.95 | 110 | 1422.86 | 200 | 1758.40 | 400 | 2470.38 |
| 60 | 1232.39 | 115 | 1441.75 | 220 | 1831.68 | 450 | 2641.12 |
| 70 | 1270.72 | 120 | 1460.61 | 240 | 1904.51 | 500 | 2811.00 |
| 75 | 1289.84 | 130 | 1498.24 | 260 | 1976.86 |  |  |

## Meracie rozsahy

| Názov | Skratka na zad. strane regulátora | Typ senzora | Rozsah merania |
| --- | --- | --- | --- |
| Vonkajší senzor | AF | Honeywell NTC 20 kΏ | -50 °C ... 90 °C |
| Senzor kotla | KF | Honeywell NTC 20 kΏ | -50 °C ... 125 °C |
| Prietokový senzor 1 | VF1 | Honeywell NTC 20 kΏ | -50 °C ... 125 °C |
| Prietokový senzor 2 | VF2 | Honeywell NTC 20 kΏ | -50 °C ... 125 °C |
| Senzor TÚV | SF | Honeywell NTC 20 kΏ | -50 °C ... 125 °C |
| Senzor solár. panelu | KVLF | PT1000 | -50 °C ... 500 °C |
| Senzor solár. vyrovnáv. nádrže | KSPF | Honeywell NTC 20 kΏ | -50 °C ... 125 °C |
| Variabilný vstup VI1 *) | VE1 | Honeywell NTC 20 kΏ PT1000 | -50 °C ... 125 °C -50 °C … 500 °C |
| Variabilný vstup VI2 | VE2 | Honeywell NTC 20 kΏ | -50 °C ... 125 °C |
| Variabilný vstup VI3 | VE3 | Honeywell NTC 20 kΏ | -50 °C ... 125 °C |

## Digitálne vstupy

| Názov | Skratka na zad. strane regulátora | Typ vstupu | Rozsah merania |
| --- | --- | --- | --- |
| Počítadlo impulzov | Imp | Nízke napätie | ≤ 10 Hz |
| Prev. hodiny počítadla stupeň 1 | BZ1 | 230 V | OFF, ON |
| Prev. hodiny počítadla stupeň 2 | BZ2 | 230 V | OFF, ON |

Index

A

ABS, 38, 66

Režim v neprítomnosti, 11

Ochrana proti zablokovaniu, 53

Automatický režim, 12

B

Čerpadlo okruhu kotla, 62

Vyrovnávací okruh- prehľad, 46

Čerpadlo vyrovnávacej nádrže, 77

Typ budovy, 50

Adresa zbernice, 81

Obtokové čerpadlo, 63

C

Obehové čerpadlo, 74

Klimatická zóna, 50

Kódový vstup, 20

Podmienečná priorita, 73

Konštantný vykurovací režim, 14

Konštantný znížený režim, 14

Regulácia konštantnej teploty, 68

D

ZBERNICA ÚDAJOV- prehľad, 46

Denná priestorová teplota, 7

Denná teplota ohrievača vody, 8

Kontakt požiadavky, 80

Interval diferencie I, 56

Interval diferencie  II, 56

E

ECO, 38, 66

Elektrický vykurovací prvok, 75

Meranie emisií, 20, 87

Hranica spalín, 58

Monitorovanie teploty spalín, 57

F

Prívodné čerpadlo, 62

Regulácia pevnej hodnoty, 68

G

Hlásenie porúch všeobecne, 79

H

Max. limit vykurovacieho generátora, 54

Min. limit vykurovacieho generátora, 54

Vykurovací generátor- prehľad, 44

Prevádzkový režim senzora vykurovacieho okruhu, 55

Ochrana nábehu vykurovacieho okruhu, 54

Charakteristika vykurovacej krivky, 64

Nastavenie charakteristiky vykurovacej krivky, 15

Vykurovací okruh, prehľad 43

Čerpadlo vykurovacieho okruhu, 68

Vykurovacia krivka, 65

Vykurovací systém, 39

Prázdninový režim, 10

Ohrev teplej vody, 72

Režim TÚV, 73

Prehľad TÚV, 42

K

KP Čas prietoku, 63

KP Čas  dráhy, 63

L

Jazyk, 34

Deň ochrany proti legionelám, 37

Režim odblokovania, úroveň  II, 56

Režim TÚV, úroveň II, 57

Časový blok, úroveň II, 56

M

Údržba, 89

Hlásenie porúch, 39, 89

HLÁSENIE PORÚCH prehľad, 47

Manuálny režim, 19

Voľba menu, 21

Min. čas chodu horáka, 55

N

Nočná priestorová teplota, 8

O

Prevádzkový režim, 35

Nastavenie prevádz. režimu, 9, 11, 12, 13, 14, 15

Meranie vonkajšej teploty, 50

Prehľad technických parametrov, 40

P

Paralelný režim, 73

Prednastavenie parametrov, 49

Resetovanie parametrov, 37

Režim Party, 12

Prioritný režim, 73

Prioritné osobitné zapínanie, 73

R

Znížený režim, 38, 66

Funkčný test relé, 88

RELÉ TEST Prehľad, 46

Zvýšenie teploty vratnej vody, prehľad, 45

Hranica protimrazovej ochrany, 71

Priestorový faktor, 69

Priestorový vplyv, 69

Priestorové zapnutie, 69

Funkcia priestorového termostatu, 71

Otočné tlačidlo, 7

S

Kalibrácia senzoru, 91

KALIBRÁCIA SENZORU-prehľad, 47

Solárne čerpadlo, 75

Solárny okruh - prehľad, 45

Čerpadlo kotla na pevné palivo, 78

Pevné palivo Prehľad, 46

Standby režim, 15

STB kontrola, 88

Letný režim, 13

Letné vypnutie, 36, 51

Časy vypnutia, 23

Vypínací režim, 66

Optimalizácia zapnutia, 70

Systém protimrazovej ochrany, 52

Informácie o systéme, 16

Parametre systému Prehľad, 41

T

Ochrana nádrže pred vypustením, 73

Technické údaje, 92

Hranica teploty, 67

Nárast teploty, 68

Termostat, 72

Menu čas / kalendár, 23

Časové programy, 34

Časový spínač, 80

U

Ovládacie prvky, 6

V

Variabilné vstupy a výstupy, 49

W

Úsporná teplota vody ohrievača, 37

Paralelný režim, 73

Z

ZUP čas, 62

# Text boxes

6

7

5

1

8

9

11

2

3

4

10

PARTY   TIL

20.10       02.30



ROOM-NIGHT

16.0°C

ROOM-DAY

22.0°C

DHW

DAY        22.0°C

I TIME DHW

22.0°C



HOLIDAY           TIL

18.20       24.09



ABSENT    TIL

20.10       01.10



2

FR. 21.SEP.01

I

13.15       58.0°c



FR. 21.SEP.01

13.15       58.0°c



SUMMER

58.0°c



SUMMER

I

13.15        58.0°c



SUMMER

58.0°c



HEATING

12.00        22.0°c



Honeywell

STANDBY

17.20        55.0°c



HEATCURVE

MC 1        1.00°c



INFO-TIME

2.0min



MANUALMODE

38.0°C     58.0°C



ROOM - DAY

DC           20.0°C



ROOM – NIGHT

DC           16.0°C



AUTOMATIC

MC 2



OP. MODE

MC



Momentálna vonkajšia teplota

Nas. hodnota

Letné vypnutie

ON

Stredný priemer vonkajšej teploty

Letné vypnutie

ON

Stredná priemerná vonkajšia teplota

Momentálna vonkajšia teplota

Nas. hodnota

Max. cieľová spiat. hodnota

Obmedzenie spiatočnej teploty

Ex. 2

Von. teplota

Ex. 1 (nastavenie z výroby)

Prevádzkové body pre  pruž. obmedzenie spiat.teploty vn Ex. 3  4

Max. cieľová spiat. hodnota

Von.teplota temperature

Ex. 3

Ex. 4

Vonkajšia teplota (0C)

Kotol- / Teplota prietoku (0C)

T room (0C)

DHW tank

Boiler

Bus

Zbernica

Kotol

Nádrž TÚV

Nádrž TÚV

DATABUS

MK – 1             ZG - 1



3

4

5

6

7

8

MO. 18.MAR. 01

  - 40.0°C



Teplota vykurovacieho generátora

Dátum

Čas

Aktívny režim prevádzky

Symbol prevádz. režimu

FR. 21.SEP.01

13.15       58.0°c



RED. HEATING

19.40        40.0°c



Výpočet priebehu zapnutia

BUSADDRESS

11



LIMITER TEST

